Daikin Sky VRV AC – KNX-шлюз
 

	Код продукта
	ITR830-0003

	Источник питания
	KNX Источник питания

	Потребление тока
	5 mA

	Кнопки управления
	1 x KNX Кнопка программирования

	LED Индикаторы
	1 x Режим программирования KNX

	Тип защиты
	IP 20

	Длика кабеля
	Макс 350 m

	Режим ввода в эксплуатацию
	S-Режим

	Максимальная влажность воздуха
	< 90 RH

	Диапазон температур
	Работа (-10°C…70°C)
Хранение (-25°C…100°C)

	Цвет
	Светло-серый

	Размеры
	88 x 62 x 27 mm (W x H x D) 

	Сертификация
	KNX Сертифицирован

	Конфигурация
	Конфигурация в ETS


ОПИСАНИЕ
ITR830-0003 — это шлюз кондиционеров, используемый для мониторинга и управления всеми параметрами функционирования кондиционеров Daikin Industries через линию шины KNX. Daikin Sky и VRV AC — шлюз KNX совместим с моделями типов Sky и VRV, включенными в список совместимости, продаваемых Daikin Industries.
Daikin Sky & VRV AC - KNX Gateway отличается простотой установки и может быть установлен внутри собственного внутреннего блока кондиционера или в подходящем месте вдали от кондиционера. Он подключается с одной стороны непосредственно к электронной схеме внутреннего блока кондиционера и с другой стороны напрямую к шине KNX.
 
РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
· Все значения, указанные в размерах устройства, указаны в миллиметрах.
 
ФУНКЦИИ
· Устройство ITR830-0003 обеспечивает полную двустороннюю интеграцию кондиционеров Daikin Sky и VRV с шиной KNX.
· Включает 4 дополнительных логических блока, каждый логический блок имеет до 4 входов и может быть настроен как AND, OR и XOR.
· Включает 8 дополнительных блоков преобразователей, каждый конвертор имеет до четырех видов математических операций в зависимости от типа входа.
·Параметры логики и преобразователя можно использовать для экономии энергии, настраиваемых сцен, ограничений температуры и т. д.
· Блок кондиционера Daikin выдает уведомления об ошибках, которые могут возникнуть в исключительных случаях.

 1. KNX Разъем
2. Индикатор режима программирования
3. Кнопка программирования
4.  Подключение внутреннего блока AC
 
Шлюз + одиночный внутренний блок:
 
На Рисунке 1 показана схема подключения между шлюзом Daikin Sky & VRV AC – KNX и внутренним блоком одного кондиционера.
 
Шлюз + пульт дистанционного управления + один внутренний блок:
 
На следующем рисунке 2 показана схема подключения между шлюзом Daikin Sky и VRV AC KNX, пультом дистанционного управления кондиционером и одним внутренним блоком.
 
Шлюз + пульт дистанционного управления + несколько внутренних блоков:

На рис. 3 показана схема подключения между шлюзом Daikin Sky и VRV AC-KNX, пультом дистанционного управления кондиционером и несколькими внутренними блоками кондиционера. Если к пульту дистанционного управления кондиционером необходимо подключить более двух внутренних блоков, необходимо позаботиться о том, чтобы соединение было таким, как показано на рисунке 3. Некоторые модели внутренних блоков не поддерживают управление несколькими внутренними блоками.
Для получения подробной информации вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр по обслуживанию кондиционеров.
 


