LG AC - KNX шлюз

	Код продукта
	ITR830-0006

	Источник питания
	KNX Источник питания

	Потребляемая мощность
	5 mA

	Кнопки управления
	1 x Кнопка программирования  KNX

	LED Индикаторы
	1 x Режим программирования  KNX

	Тип защиты
	IP 20

	Режим ввода в эксплуатацию
	S-режим

	Максимальная длина кабеля
	50 m

	Максимальная влажность воздуха
	< 90 RH

	Диапазон температур
	Работа     (0°C…40°C)
Хранение  (-10°C…70°C)

	Цвет
	Светло-серый

	Размеры
	88 x 62 x 27 мм (Ш x В x Г) 

	Конфигурация
	Конфигурация в ETS


ОПИСАНИЕ
 ITR830-0006  это шлюз кондиционеров, используемый для мониторинга и управления всеми параметрами функционирования кондиционеров LG через линию шины KNX. LG AC  KNX Gateway совместим с моделями типов Single, Multi, Multi-F, Multi-F Max и VRF, которые указаны в списке совместимости, продаваемыми LG.
LG AC KNX Gateway отличается простотой установки и может быть установлен внутри внутреннего блока кондиционера или в подходящем месте вдали от кондиционера. Он подключается с одной стороны напрямую к электронной схеме внутреннего блока кондиционера, а с другой стороны напрямую. к шине KNX.
РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
 · Все значения, указанные в размерах устройства, указаны в миллиметрах.
ФУНКЦИИ
 · Устройство ITR830-0006 обеспечивает полную двустороннюю интеграцию кондиционеров LG с шиной KNX.
· Включает 4 дополнительных логических блока, каждый логический блок имеет до 4 входов и может быть настроен как AND, OR и XOR.
·Включает 8 дополнительных блоков преобразователей, каждый конвертор имеет до четырех видов математических операций в зависимости от типа входа.
·Параметры логики и преобразователя можно использовать для экономии энергии, настраиваемых сцен, ограничений температуры и т. д.
· Шлюз LG AC – KNX предоставляет уведомления об ошибках, которые могут возникнуть в исключительных случаях.
 
1. AC Подключение внутреннего блока     	2. KNX Кнопка программирования	3. KNX Светодиод программирования	4. KNX разъем


Шлюз – одиночный внутренний блок:
 Шлюз — одиночный внутренний блок + пульт дистанционного управления:
Шлюз – несколько внутренних блоков:

 На рис. 3 показана схема подключения между шлюзом LG AC-KNX и несколькими внутренними блоками кондиционеров. Некоторые модели внутренних блоков не поддерживают управление несколькими внутренними блоками.
Для получения подробной информации вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр по обслуживанию кондиционеров.
 Шлюз - несколько внутренних блоков +  пульт дистанционного управления:
 
На рис. 4 показана схема подключения между шлюзом LG AC-KNX, пультом дистанционного управления кондиционером и несколькими внутренними блоками кондиционера. Если к пульту дистанционного управления кондиционера необходимо подключить более двух внутренних блоков, необходимо позаботиться о том, чтобы соединение было таким, как показано на рисунке 4. Некоторые модели внутренних блоков не поддерживают управление несколькими внутренними блоками.
Для получения подробной информации вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр по обслуживанию кондиционеров.
 
