Demirdokum VRF AC – KNX шлюз

| Код продукта | ITR830-0011 |
| --- | --- |
| Источник питания | Источник питания KNX |
| Потребляемая мощность | 5 mA |
| Кнопки управления | 1 x Кнопка программирования KNX |
| Светодиодные индикаторы | 1 x Режим программирования KNX |
| Тип защиты | IP 20 |
| Режим ввода в эксплуатацию | S-режим |
| Максимальная влажность воздуха | < 90 RH |
| Диапазон температур | Работа (-10°C…70°C) Хранение (-25°C…100°C) |
| Цвет | Светло-серый |
| Размеры | 88 x 62 x 27 мм (Ш x В x Г) |
| Конфигурация | Конфигурация в ETS |

ОПИСАНИЕ

ITR830-0011 это шлюз кондиционеров, используемый для мониторинга и управления всеми параметрами функционирования кондиционеров Demirdokum по линии шины KNX. Demirdokum VRF AC  шлюз KNX совместим с моделями типов VRF, включенными в список совместимости, опубликованный Interra.

Шлюз Demirdokum VRF AC - KNX отличается простотой установки и может быть установлен внутри собственного внутреннего блока кондиционера или в подходящем месте вдали от кондиционера. Он подключается с одной стороны непосредственно к электронной схеме внутреннего блока кондиционера, а с другой стороны к шине KNX.

Примечание: Существующие команды могут различаться в зависимости от модели внутреннего блока. Пожалуйста, обратитесь к соответствующей технической документации.

ФУНКЦИИ

· Устройство ITR830-0011 обеспечивает полную двунаправленную интеграцию кондиционеров типа VRF с шиной KNX.

· Включает 4 дополнительных логических блока, каждый логический блок имеет до 4 входов и может быть настроен как AND, OR и XOR.

·Включает 8 дополнительных блоков преобразователей, каждый конвертор имеет до четырех видов математических операций в зависимости от типа входа.

· Параметры логики и преобразователя можно использовать для экономии энергии, настраиваемых сцен, ограничений температуры и т. д.

· Кондиционер Demirdokum выдает уведомления об ошибках, которые могут возникнуть в исключительных случаях.

1. AC Подключение внутреннего блока 2. KNX Кнопка программирования 3. KNX Светодиод программирования 4. KNX разъем

Шлюз – одиночный внутренний блок:

Шлюз   одиночный внутренний блок + пульт дистанционного управления:

Шлюз – несколько внутренних блоков: На рис. 3 показана схема подключения Demirdokum VRF AC – KNX Gateway и нескольких внутренних блоков кондиционера. Некоторые модели внутренних блоков не поддерживают управление несколькими внутренними блоками.

Для получения подробной информации вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр по обслуживанию кондиционеров.

Шлюз — несколько внутренних блоков + пульт дистанционного управления:

На рис. 4 показана схема подключения между шлюзом Demirdokum VRF AC-KNX, пультом дистанционного управления кондиционером и несколькими внутренними блоками кондиционера. Если к пульту дистанционного управления кондиционера необходимо подключить более двух внутренних блоков, необходимо позаботиться о том, чтобы соединение было таким, как показано на рисунке 4. Некоторые модели внутренних блоков не поддерживают управление несколькими внутренними блоками.

Для получения подробной информации вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр по обслуживанию кондиционеров.

КОДЫ ОШИБОК

| Код ошибки KNX | Ошибка в пульте дистанционного управления | Описание ошибки |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Нет ошибки |
| 1 | E0 | Ошибка наружного блока |
| 2 | E1 | Защита от высокого давления |
| 3 | E2 | Защита от низкой температуры разряда |
| 4 | E3 | Защита от низкого давления |
| 5 | E4 | Защита компрессора от превышения температуры нагнетания |
| 6 | F0 | Плохая производительность внешней материнской платы |
| 7 | F1 | Ошибка датчика высокого давления |
| 8 | F3 | Ошибка датчика низкого давления |
| 9 | F5 | Ошибка датчика температуры нагнетания компрессора 1 |
| 10 | F6 | Ошибка датчика температуры нагнетания компрессора 2 |
| 11 | F7 | Ошибка датчика температуры нагнетания компрессора 3 |
| 12 | F8 | Ошибка датчика температуры нагнетания компрессора 4 |
| 13 | F9 | Ошибка датчика температуры нагнетания компрессора 5 |
| 14 | FA | Ошибка датчика температуры нагнетания компрессора 6 |
| 15 | Fb | Ошибка датчика верхней температуры компрессора 2 |
| 16 | FC | Ошибка датчика тока компрессора 2 |
| 17 | Fd | Режим Ошибка датчика температуры выпускной трубы теплообменника |
| 18 | FE | Ошибка датчика тока компрессора 4 |
| 19 | FF | Ошибка датчика тока компрессора 5 |
| 20 | FH | Ошибка датчика тока компрессора 1 |

| Код ошибки KNX | Ошибка в пульте дистанционного управления | Описание ошибки |
| --- | --- | --- |
| 21 | FJ | Ошибка датчика тока компрессора 6 |
| 22 | FL | Ошибка датчика тока компрессора 3 |
| 23 | Fn | Ошибка датчика температуры впускной трубы теплообменника |
| 24 | FP | Неисправность двигателя постоянного тока |
| 25 | FU | Ошибка датчика верхней температуры компрессора 2 |
| 26 | J1 | Защита компрессора 1 от перегрузки по току |
| 27 | J2 | Защита компрессора 2 от перегрузки по току |
| 28 | J3 | Защита компрессора 3 от перегрузки по току |
| 29 | J4 | Защита компрессора 4 от перегрузки по току |
| 30 | J5 | Защита компрессора 5 от перегрузки по току |
| 31 | J6 | Защита компрессора 6 от перегрузки по току |
| 32 | J7 | Защита от прорыва 4-ходового клапана |
| 33 | J8 | Защита от превышения давления в системе |
| 34 | J9 | Защита от понижения давления в системе |
| 35 | JA | Защита от аномального давления |
| 36 | JC | Защита переключателя потока воды |
| 37 | JE | Трубка возврата масла заблокирована |
| 38 | JF | Трубка возврата масла течет |
| 39 | JL | Защита низкого высокого давления |
| 40 | b1 | Ошибка датчика наружной температуры |
| 41 | b2 | Ошибка датчика температуры размораживания 1 |

| Код ошибки KNX | Ошибка в пульте дистанционного управления | Описание ошибки |
| --- | --- | --- |
| 42 | b3 | Ошибка датчика 2 температуры размораживания |
| 43 | b4 | Ошибка датчика температуры выходящей жидкости охладителя |
| 44 | b5 | Ошибка датчика температуры выхода газа из охладителя |
| 45 | b6 | Ошибка датчика температуры на входе газожидкостного сепаратора |
| 46 | b7 | Ошибка датчика температуры на выходе газожидкостного сепаратора |
| 47 | b8 | Ошибка датчика наружной влажности |
| 48 | b9 | Ошибка датчика температуры выхода газа из теплообменника |
| 49 | bA | Ошибка датчика температуры возврата масла |
| 50 | bC | Защита от отсоединения верхнего датчика температуры компрессора 1 |
| 51 | bE | Неисправность датчика температуры входной трубки конденсатора |
| 52 | bF | Неисправность датчика температуры выходной трубки конденсатора |
| 53 | bH | Сбой системных часов |
| 54 | bJ | Датчики высокого и низкого давления подключены инверсно. |
| 55 | bL | Защита от отсоединения верхнего датчика температуры компрессора 2 |
| 56 | P0 | Ошибка платы привода компрессора |
| 57 | P1 | Неисправность платы привода компрессора |
| 58 | P2 | Защита источника питания платы привода компрессора |
| 59 | P3 | Защита модуля платы привода компрессора. Сброс. |
| 60 | H0 | Ошибка платы привода вентилятора |
| 61 | H1 | Неисправность платы привода вентилятора |
| 62 | H2 | Защита блока питания платы привода вентилятора |

| Код ошибки KNX | Ошибка в пульте дистанционного управления | Описание ошибки |
| --- | --- | --- |
| 63 | L0 | Ошибка внутреннего блока |
| 64 | L1 | Защита внутреннего вентилятора |
| 65 | L2 | Защита электронагревателя |
| 66 | L3 | Полная защита воды |
| 67 | L4 | Ошибка источника питания проводного контроллера |
| 68 | L5 | Защита от обледенения |
| 69 | L7 | Нет ошибки главного внутреннего блока |
| 70 | L8 | Защита от недостаточности мощности |
| 71 | L9 | Ошибка настройки количества внутренних блоков группового управления |
| 72 | LA | Ошибка несовместимости внутренних блоков |
| 73 | Lb | Несогласованность внутренних блоков с групповым управлением в системе осушения с подогревом |
| 74 | LC | Ошибка несовместимости наружного и внутреннего пространства |
| 75 | LF | Ошибка настройки шунтирующего клапана |
| 76 | LH | Предупреждение о низком качестве воздуха |
| 77 | LJ | Неправильная настройка функционального DIP-переключателя. |
| 78 | LP | Неисправность перехода через ноль двигателя PG |
| 79 | LU | Несогласованная ветвь внутренних блоков с групповым управлением в системе рекуперации тепла |
| 80 | d1 | Ошибка печатной платы внутреннего блока |
| 81 | d3 | Ошибка датчика температуры окружающей среды |
| 82 | d4 | Ошибка датчика температуры впускной трубы |
| 83 | d5 | Неисправность датчика температуры средней трубки |

| Код ошибки KNX | Ошибка в пульте дистанционного управления | Описание ошибки |
| --- | --- | --- |
| 84 | d6 | Ошибка датчика температуры выпускной трубы |
| 85 | d7 | Ошибка датчика влажности |
| 86 | d8 | Аномальная температура воды |
| 87 | d9 | Ошибка перемычки |
| 88 | dA | Ошибка аппаратного адреса внутреннего блока |
| 89 | db | Специальный код: код отладки полей |
| 90 | dC | Ошибка настройки DIP-переключателя мощности. |
| 91 | dE | Ошибка датчика CO2 внутреннего блока |
| 92 | dH | Ошибка печатной платы проводного контроллера |
| 93 | dL | Ошибка датчика температуры вытяжного воздуха |
| 94 | dn | Ошибка сборки поворотного механизма |
| 95 | y7 | Ошибка датчика температуры притока свежего воздуха |
| 96 | y8 | Ошибка датчика внутреннего воздушного короба |
| 97 | y9 | Ошибка датчика наружного воздушного короба |
| 98 | U2 | Код мощности наружного блока/Ошибка настройки перемычки |
| 99 | U3 | Защита последовательности фаз источника питания |
| 100 | U4 | Защита от недостатка хладагента |
| 101 | U5 | Неправильный адрес платы привода компрессора |
| 102 | U6 | Сигнализация неисправности клапана |
| 103 | U8 | Неисправность трубки внутреннего блока |
| 104 | U9 | Неисправность трубки наружного блока |
| 105 | UC | Главный внутренний блок успешно настроен. |
| 106 | UE | Заправка хладагента неэффективна. |

| Код ошибки KNX | Ошибка в пульте дистанционного управления | Описание ошибки |
| --- | --- | --- |
| 107 | UF | Ошибка идентификации внутреннего блока обменника режимов |
| 108 | UL | Неправильная настройка DIP-переключателя аварийного режима компрессора. |
| 109 | C0 | Нарушена связь между внутренним и наружным блоками, а также связь между внутренним блоком и проводным контроллером. |
| 110 | C2 | Ошибка связи между главным устройством управления и приводом инверторного компрессора. |
| 111 | C3 | Ошибка связи между главным устройством управления и инверторным приводом двигателя вентилятора. |
| 112 | C4 | Ошибка отсутствия внутреннего блока |
| 113 | C5 | Сигнализация о конфликте номеров проектов внутреннего блока |
| 114 | C6 | Сигнализация неправильного номера наружного блока |
| 115 | C7 | Ошибка связи с обменником режимов |
| 116 | Cb | Исток IP-адреса единиц |
| 117 | Cd | Сбой связи между обменником режимов и наружным блоком |
| 118 | CE | Сбой связи между обменником режимов и внутренним блоком |
| 119 | CF | Ошибка нескольких главных внутренних блоков |
| 120 | CH | Номинальная мощность слишком высока. |
| 121 | CJ | Системные адреса несовместимы. |
| 122 | CL | Номинальная мощность слишком мала. |
| 123 | Cn | Ошибка внутренней и наружной сети обменника режимов |
| 124 | CP | Ошибка нескольких главных проводных контроллеров |
| 125 | CU | Ошибка связи между внутренним блоком и удаленным приемником |
| 126 | Cy | Ошибка связи из-за отсутствия ведущего устройства в обменнике режимов |