Demirdokum VRF AC – KNX шлюз

	Код продукта
	ITR830-0011

	Источник питания
	Источник питания KNX

	Потребляемая мощность
	5 mA

	Кнопки управления
	1 x  Кнопка программирования  KNX

	Светодиодные индикаторы
	1 x  Режим программирования  KNX

	Тип защиты
	IP 20

	Режим ввода в эксплуатацию
	S-режим

	Максимальная влажность воздуха
	< 90 RH

	Диапазон температур
	Работа   (-10°C…70°C)
Хранение  (-25°C…100°C)

	Цвет
	Светло-серый

	Размеры
	88 x 62 x 27 мм (Ш x В x Г)

	Конфигурация
	Конфигурация в ETS


ОПИСАНИЕ
 ITR830-0011 это шлюз кондиционеров, используемый для мониторинга и управления всеми параметрами функционирования кондиционеров Demirdokum по линии шины KNX. Demirdokum VRF AC  шлюз KNX совместим с моделями типов VRF, включенными в список совместимости, опубликованный Interra.
Шлюз Demirdokum VRF AC - KNX отличается простотой установки и может быть установлен внутри собственного внутреннего блока кондиционера или в подходящем месте вдали от кондиционера. Он подключается с одной стороны непосредственно к электронной схеме внутреннего блока кондиционера, а с другой стороны к шине KNX.
 Примечание: Существующие команды могут различаться в зависимости от модели внутреннего блока. Пожалуйста, обратитесь к соответствующей технической документации.
ФУНКЦИИ
· Устройство ITR830-0011 обеспечивает полную двунаправленную интеграцию кондиционеров типа VRF с шиной KNX.
[bookmark: _Hlk165283445]· Включает 4 дополнительных логических блока, каждый логический блок имеет до 4 входов и может быть настроен как AND, OR и XOR.
·Включает 8 дополнительных блоков преобразователей, каждый конвертор имеет до четырех видов математических операций в зависимости от типа входа.
· Параметры логики и преобразователя можно использовать для экономии энергии, настраиваемых сцен, ограничений температуры и т. д.
· Кондиционер Demirdokum выдает уведомления об ошибках, которые могут возникнуть в исключительных случаях.
 1. AC Подключение внутреннего блока 2. KNX Кнопка программирования 3. KNX Светодиод программирования 4. KNX разъем
 Шлюз – одиночный внутренний блок:
Шлюз   одиночный внутренний блок + пульт дистанционного управления:
 Шлюз – несколько внутренних блоков: На рис. 3 показана схема подключения Demirdokum VRF AC – KNX Gateway и нескольких внутренних блоков кондиционера. Некоторые модели внутренних блоков не поддерживают управление несколькими внутренними блоками.
Для получения подробной информации вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр по обслуживанию кондиционеров.
 Шлюз — несколько внутренних блоков + пульт дистанционного управления:
 
На рис. 4 показана схема подключения между шлюзом Demirdokum VRF AC-KNX, пультом дистанционного управления кондиционером и несколькими внутренними блоками кондиционера. Если к пульту дистанционного управления кондиционера необходимо подключить более двух внутренних блоков, необходимо позаботиться о том, чтобы соединение было таким, как показано на рисунке 4. Некоторые модели внутренних блоков не поддерживают управление несколькими внутренними блоками.
Для получения подробной информации вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр по обслуживанию кондиционеров.
 

КОДЫ ОШИБОК
	Код ошибки KNX
	Ошибка в пульте дистанционного управления
	Описание ошибки

	0
	0
	Нет ошибки

	1
	E0
	Ошибка наружного блока

	2
	E1
	Защита от высокого давления

	3
	E2
	Защита от низкой температуры разряда

	4
	E3
	Защита от низкого давления

	5
	E4
	Защита компрессора от превышения температуры нагнетания

	6
	F0
	Плохая производительность внешней материнской платы

	7
	F1
	Ошибка датчика высокого давления

	8
	F3
	Ошибка датчика низкого давления

	9
	F5
	Ошибка датчика температуры нагнетания компрессора 1

	10
	F6
	Ошибка датчика температуры нагнетания компрессора 2

	11
	F7
	Ошибка датчика температуры нагнетания компрессора 3

	12
	F8
	Ошибка датчика температуры нагнетания компрессора 4

	13
	F9
	Ошибка датчика температуры нагнетания компрессора 5

	14
	FA
	Ошибка датчика температуры нагнетания компрессора 6

	15
	Fb
	Ошибка датчика верхней температуры компрессора 2

	16
	FC
	Ошибка датчика тока компрессора 2

	17
	Fd
	Режим Ошибка датчика температуры выпускной трубы теплообменника

	18
	FE
	Ошибка датчика тока компрессора 4

	19
	FF
	Ошибка датчика тока компрессора 5

	20
	FH
	Ошибка датчика тока компрессора 1


	Код ошибки KNX
	Ошибка в пульте дистанционного управления
	Описание ошибки

	21
	FJ
	Ошибка датчика тока компрессора 6

	22
	FL
	Ошибка датчика тока компрессора 3

	23
	Fn
	Ошибка датчика температуры впускной трубы теплообменника

	24
	FP
	Неисправность двигателя постоянного тока

	25
	FU
	Ошибка датчика верхней температуры компрессора 2

	26
	J1
	Защита компрессора 1 от перегрузки по току

	27
	J2
	Защита компрессора 2 от перегрузки по току

	28
	J3
	Защита компрессора 3 от перегрузки по току

	29
	J4
	Защита компрессора 4 от перегрузки по току

	30
	J5
	Защита компрессора 5 от перегрузки по току

	31
	J6
	Защита компрессора 6 от перегрузки по току

	32
	J7
	Защита от прорыва 4-ходового клапана

	33
	J8
	Защита от превышения давления в системе

	34
	J9
	Защита от понижения давления в системе

	35
	JA
	Защита от аномального давления

	36
	JC
	Защита переключателя потока воды

	37
	JE
	Трубка возврата масла заблокирована

	38
	JF
	Трубка возврата масла течет

	39
	JL
	Защита низкого высокого давления

	40
	b1
	Ошибка датчика наружной температуры

	41
	b2
	Ошибка датчика температуры размораживания 1





 
	Код ошибки KNX
	Ошибка в пульте дистанционного управления
	Описание ошибки

	42
	b3
	Ошибка датчика 2 температуры размораживания

	43
	b4
	Ошибка датчика температуры выходящей жидкости охладителя

	44
	b5
	Ошибка датчика температуры выхода газа из охладителя

	45
	b6
	Ошибка датчика температуры на входе газожидкостного сепаратора

	46
	b7
	Ошибка датчика температуры на выходе газожидкостного сепаратора

	47
	b8
	Ошибка датчика наружной влажности

	48
	b9
	Ошибка датчика температуры выхода газа из теплообменника

	49
	bA
	Ошибка датчика температуры возврата масла

	50
	bC
	Защита от отсоединения верхнего датчика температуры компрессора 1

	51
	bE
	Неисправность датчика температуры входной трубки конденсатора

	52
	bF
	Неисправность датчика температуры выходной трубки конденсатора

	53
	bH
	Сбой системных часов

	54
	bJ
	Датчики высокого и низкого давления подключены инверсно.

	55
	bL
	Защита от отсоединения верхнего датчика температуры компрессора 2

	56
	P0
	Ошибка платы привода компрессора

	57
	P1
	Неисправность платы привода компрессора

	58
	P2
	Защита источника питания платы привода компрессора

	59
	P3
	Защита модуля платы привода компрессора. Сброс.

	60
	H0
	Ошибка платы привода вентилятора

	61
	H1
	Неисправность платы привода вентилятора

	62
	H2
	Защита блока питания платы привода вентилятора


	Код ошибки KNX
	Ошибка в пульте дистанционного управления
	Описание ошибки

	63
	L0
	Ошибка внутреннего блока

	64
	L1
	Защита внутреннего вентилятора

	65
	L2
	Защита электронагревателя

	66
	L3
	Полная защита воды

	67
	L4
	Ошибка источника питания проводного контроллера

	68
	L5
	Защита от обледенения

	69
	L7
	Нет ошибки главного внутреннего блока

	70
	L8
	Защита от недостаточности мощности

	71
	L9
	Ошибка настройки количества внутренних блоков группового управления

	72
	LA
	Ошибка несовместимости внутренних блоков

	73
	Lb
	Несогласованность внутренних блоков с групповым управлением в системе осушения с подогревом

	74
	LC
	Ошибка несовместимости наружного и внутреннего пространства

	75
	LF
	Ошибка настройки шунтирующего клапана

	76
	LH
	Предупреждение о низком качестве воздуха

	77
	LJ
	Неправильная настройка функционального DIP-переключателя.

	78
	LP
	Неисправность перехода через ноль двигателя PG

	79
	LU
	Несогласованная ветвь внутренних блоков с групповым управлением в системе рекуперации тепла

	80
	d1
	Ошибка печатной платы внутреннего блока

	81
	d3
	Ошибка датчика температуры окружающей среды

	82
	d4
	Ошибка датчика температуры впускной трубы

	83
	d5
	Неисправность датчика температуры средней трубки




	Код ошибки KNX
	Ошибка в пульте дистанционного управления
	Описание ошибки

	84
	d6
	Ошибка датчика температуры выпускной трубы

	85
	d7
	Ошибка датчика влажности

	86
	d8
	Аномальная температура воды

	87
	d9
	Ошибка перемычки

	88
	dA
	Ошибка аппаратного адреса внутреннего блока

	89
	db
	Специальный код: код отладки полей

	90
	dC
	Ошибка настройки DIP-переключателя мощности.

	91
	dE
	Ошибка датчика CO2 внутреннего блока

	92
	dH
	Ошибка печатной платы проводного контроллера

	93
	dL
	Ошибка датчика температуры вытяжного воздуха

	94
	dn
	Ошибка сборки поворотного механизма

	95
	y7
	Ошибка датчика температуры притока свежего воздуха

	96
	y8
	Ошибка датчика внутреннего воздушного короба

	97
	y9
	Ошибка датчика наружного воздушного короба

	98
	U2
	Код мощности наружного блока/Ошибка настройки перемычки

	99
	U3
	Защита последовательности фаз источника питания

	100
	U4
	Защита от недостатка хладагента

	101
	U5
	Неправильный адрес платы привода компрессора

	102
	U6
	Сигнализация неисправности клапана

	103
	U8
	Неисправность трубки внутреннего блока

	104
	U9
	Неисправность трубки наружного блока

	105
	UC
	Главный внутренний блок успешно настроен.

	106
	UE
	Заправка хладагента неэффективна.


	Код ошибки KNX
	Ошибка в пульте дистанционного управления
	Описание ошибки

	107
	UF
	Ошибка идентификации внутреннего блока обменника режимов

	108
	UL
	Неправильная настройка DIP-переключателя аварийного режима компрессора.

	109
	C0
	Нарушена связь между внутренним и наружным блоками, а также связь между внутренним блоком и проводным контроллером.

	110
	C2
	Ошибка связи между главным устройством управления и приводом инверторного компрессора.

	111
	C3
	Ошибка связи между главным устройством управления и инверторным приводом двигателя вентилятора.

	112
	C4
	Ошибка отсутствия внутреннего блока

	113
	C5
	Сигнализация о конфликте номеров проектов внутреннего блока

	114
	C6
	Сигнализация неправильного номера наружного блока

	115
	C7
	Ошибка связи с обменником режимов

	116
	Cb
	Исток IP-адреса единиц

	117
	Cd
	Сбой связи между обменником режимов и наружным блоком

	118
	CE
	Сбой связи между обменником режимов и внутренним блоком

	119
	CF
	Ошибка нескольких главных внутренних блоков

	120
	CH
	Номинальная мощность слишком высока.

	121
	CJ
	Системные адреса несовместимы.

	122
	CL
	Номинальная мощность слишком мала.

	123
	Cn
	Ошибка внутренней и наружной сети обменника режимов

	124
	CP
	Ошибка нескольких главных проводных контроллеров

	125
	CU
	Ошибка связи между внутренним блоком и удаленным приемником

	126
	Cy
	Ошибка связи из-за отсутствия ведущего устройства в обменнике режимов




