Midea VRF AC - KNX Gateway

| Код ошибки KNX | Ошибка в пульте дистанционного управления | Описание ошибки |
| --- | --- | --- |
| 1 | E0 | Ошибка конфликта режимов |
| 2 | E1 | Ошибка связи между внутренним и наружным блоками |
| 3 | E2 | Ошибка датчика Т1 |
| 4 | E3 | Ошибка датчика Т2 |
| 5 | E4 | Ошибка датчика T2B |
| 6 | E5 | Ошибка датчика T2A (зарезервировано) |
| 7 | E6 | Ошибка вентилятора во внутреннем блоке |
| 8 | E7 | Ошибка EEPROM |
| 9 | Eb | Ошибка электронного расширительного клапана внутреннего блока. |
| 10 | Шлюз — одиночный внутренний блок + пульт дистанционного управления: Ed | Ошибка наружного блока |
| 11 | EE | Ошибка сигнализации уровня воды |
| 12 | FE | Внутренний блок не имеет адреса |
| 13 | E9 | Ошибка проводного контроллера и связи IDU |

| Код продукта | ITR830-0013 |
| --- | --- |
| Источник питания | Источник питания KNX |
| Потребляемая мощность | 5 mA |
| Кнопки управления | 1 x Кнопка программирования KNX |
| Светодиодные индикаторы | 1 x Режим программирования KNX |
| Тип защиты | ИП 20 |
| Расстояние кабеля | Макс 200 м |
| Режим ввода в эксплуатацию | S-режим |
| Максимальная влажность воздуха | < 90 RH |
| Диапазон температур | Работа (-10°C…70°C) Хранение (-25°C…100°C) |
| Цвет | Светло-серый |
| Размеры | 88 x 62 x 27 мм (Ш x В x Г) |
| Конфигурация | Конфигурация в ETS |

· Все значения, указанные в размерах устройства, указаны в миллиметрах.

РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

· Устройство ITR830-0013 обеспечивает полную двустороннюю интеграцию кондиционеров типа VRF с шиной KNX.

· Включает 4 дополнительных логических блока, каждый логический блок имеет до 4 входов и может быть настроен как AND, OR и XOR.

· Включает 8 дополнительных блоков преобразователей, каждый конвертор имеет до четырех видов математических операций в зависимости от типа входа.

· Параметры логики и преобразователя можно использовать для экономии энергии, настраиваемых сцен, ограничений температуры и т. д.

· Кондиционер Midea выдает уведомления об ошибках, которые могут возникнуть в исключительных случаях.

ФУНКЦИИ

6. Индикатор питания KNX

7. Светодиод программирования KNX

8. KNX-разъем

9. Кнопка программирования KNX

1. AC Подключение внутреннего блока

2. AC Индикатор питания

3. AC Светодиод приема сигнала

4. AC Светодиод передачи сигнала

5. Светодиод состояния

Шлюз – одиночный внутренний блок:

ОПИСАНИЕ

ITR830-0013 — это шлюз кондиционеров, используемый для мониторинга и управления всеми параметрами функционирования кондиционеров Midea по линии шины KNX. Midea VRF AC - KNX Gateway совместим с моделями типов VRF, включенными в список совместимости, опубликованный Interra.

Midea VRF AC - KNX Gateway отличается простотой установки и может быть установлен внутри собственного внутреннего блока переменного тока или в подходящем месте вдали от кондиционера. Он подключается с одной стороны непосредственно к электронной схеме внутреннего блока кондиционера, а с другой стороны к шине KNX.

Примечание: Существующие команды могут различаться в зависимости от модели внутреннего блока. Пожалуйста, обратитесь к соответствующей технической документации.