Midea VRF AC - KNX Gateway

	Код ошибки KNX
	Ошибка в пульте дистанционного управления
	Описание ошибки

	1
	E0
	Ошибка конфликта режимов

	2
	E1
	Ошибка связи между внутренним и наружным блоками

	3
	E2
	Ошибка датчика Т1

	4
	E3
	Ошибка датчика Т2

	5
	E4
	Ошибка датчика T2B

	6
	E5
	Ошибка датчика T2A (зарезервировано)

	7
	E6
	Ошибка вентилятора во внутреннем блоке

	8 
	E7 
	Ошибка EEPROM

	9 
	Eb 
	Ошибка электронного расширительного клапана внутреннего блока.

	10
	EdШлюз — одиночный внутренний блок + пульт 
дистанционного управления:

	Ошибка наружного блока

	11
	EE
	Ошибка сигнализации уровня воды

	12
	FE
	Внутренний блок не имеет адреса

	13
	E9
	Ошибка проводного контроллера и связи IDU


	Код продукта
	ITR830-0013

	Источник питания
	Источник питания KNX

	Потребляемая мощность
	5 mA

	Кнопки управления
	1 x  Кнопка программирования  KNX

	Светодиодные индикаторы
	1 x  Режим программирования  KNX

	Тип защиты
	ИП 20

	Расстояние кабеля
	Макс 200 м

	Режим ввода в эксплуатацию
	S-режим

	Максимальная влажность воздуха
	< 90 RH

	Диапазон температур
	Работа   (-10°C…70°C)
Хранение  (-25°C…100°C)

	Цвет
	Светло-серый

	Размеры
	88 x 62 x 27 мм (Ш x В x Г)

	Конфигурация
	Конфигурация в ETS


· Все значения, указанные в размерах устройства, указаны в миллиметрах.
РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


· Устройство ITR830-0013 обеспечивает полную двустороннюю интеграцию кондиционеров типа VRF с шиной KNX.
[bookmark: _Hlk165283445]· Включает 4 дополнительных логических блока, каждый логический блок имеет до 4 входов и может быть настроен как AND, OR и XOR.
· Включает 8 дополнительных блоков преобразователей, каждый конвертор имеет до четырех видов математических операций в зависимости от типа входа.
· Параметры логики и преобразователя можно использовать для экономии энергии, настраиваемых сцен, ограничений температуры и т. д.
· Кондиционер Midea выдает уведомления об ошибках, которые могут возникнуть в исключительных случаях.
ФУНКЦИИ









6. Индикатор питания KNX
7. Светодиод программирования KNX
8. KNX-разъем
9. Кнопка программирования KNX
 

1. AC Подключение внутреннего блока
2. AC Индикатор питания
3. AC Светодиод приема сигнала
4. AC Светодиод передачи сигнала
5. Светодиод состояния





Шлюз – одиночный внутренний блок:


ОПИСАНИЕ

ITR830-0013 — это шлюз кондиционеров, используемый для мониторинга и управления всеми параметрами функционирования кондиционеров Midea по линии шины KNX. Midea VRF AC - KNX Gateway совместим с моделями типов VRF, включенными в список совместимости, опубликованный Interra.
Midea VRF AC - KNX Gateway отличается простотой установки и может быть установлен внутри собственного внутреннего блока переменного тока или в подходящем месте вдали от кондиционера. Он подключается с одной стороны непосредственно к электронной схеме внутреннего блока кондиционера, а с другой стороны к шине KNX.




Примечание: Существующие команды могут различаться в зависимости от модели внутреннего блока. Пожалуйста, обратитесь к соответствующей технической документации.



