Toshiba VRF AC – KNX шлюз

| Код продукта | ITR830-0014 |
| --- | --- |
| Источник питания | Источник питания KNX |
| Потребляемая мощность | 3,3 mA |
| Кнопки управления | 1 x Кнопка программирования KNX |
| Светодиодные индикаторы | 1 x Режим программирования KNX |
| Тип защиты | IP 20 |
| Расстояние кабеля | Макс 150 м |
| Режим ввода в эксплуатацию | S-режим |
| Максимальная влажность воздуха | < 90 RH |
| Диапазон температур | Работа (-10°C…70°C) Хранение (-25°C…100°C) |
| Цвет | Светло-серый |
| Размеры | 88 x 62 x 27 мм (Ш x В x Г) |
| Конфигурация | Конфигурация в ETS |

ОПИСАНИЕ

ITR830-0014 это шлюз кондиционеров, используемый для мониторинга и управления всеми параметрам функционирования кондиционеров Toshiba по линии шины KNX. Toshiba VRF AC шлюз KNX совместим с моделями типов VRF, включенными в список совместимости, опубликованный Interra.

Toshiba VRF AC - KNX Gateway отличается простотой установки и может быть установлен внутри собственного внутреннего блока кондиционера или в подходящем месте вдали от кондиционера. Он подключается с одной стороны непосредственно к электронной схеме внутреннего блока кондиционера, а с другой стороны к шине KNX.

Примечание: Существующие команды могут различаться в зависимости от модели внутреннего блока. Пожалуйста, обратитесь к соответствующей технической документации.

РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

· Все значения, указанные в размерах устройства, указаны в миллиметрах.

ФУНКЦИИ

· Устройство ITR830-0014 обеспечивает полную двунаправленную интеграцию кондиционеров типа VRF с шиной KNX.

· Включает 4 дополнительных логических блока, каждый логический блок имеет до 4 входов и может быть настроен как AND, OR и XOR.

·Включает 8 дополнительных блоков преобразователей, каждый конвертор имеет до четырех видов математических операций в зависимости от типа входа.

· Параметры логики и преобразователя можно использовать для экономии энергии, настраиваемых сцен, ограничений температуры и т. д.

· Блок кондиционера Toshiba выдает уведомления об ошибках, которые могут возникнуть в исключительных случаях.

1. AC Подключение внутреннего блока  2. AC Индикатор питания 3. AC Светодиод приема сигнала  4. AC Светодиод передачи сигнала 5. Светодиод состояния

6. Индикатор питания KNX 7. Светодиод программирования KNX 8. KNX разъем 9. Кнопка программирования KNX

Шлюз – одиночный внутренний блок:

Шлюз одиночный внутренний блок + пульт дистанционного управления:

Шлюз – несколько внутренних блоков: На рис. 3 показана схема подключения между шлюзом Toshiba AC-KNX и несколькими внутренними блоками кондиционеров. Некоторые модели внутренних блоков не поддерживают управление несколькими внутренними блоками. Для получения подробной информации вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр по обслуживанию кондиционеров.

Шлюз несколько внутренних блоков + пульт дистанционного управления:

На рис. 4 показана схема подключения между шлюзом Toshiba AC-KNX, пультом дистанционного управления кондиционером и несколькими внутренними блоками кондиционера. Если к пульту дистанционного управления кондиционера необходимо подключить более двух внутренних блоков, необходимо позаботиться о том, чтобы соединение было таким, как показано на рисунке 4. Некоторые модели внутренних блоков не поддерживают управление несколькими внутренними блоками.

Для получения подробной информации вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр по обслуживанию кондиционеров.

КОДЫ ОШИБОК

| Код ошибки KNX | Ошибка в пульте дистанционного управления | Описание ошибки |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Нет ошибки |
| 21 | C01 | Дублированная настройка управляющего адреса |
| 22 | C02 | Несоответствие количества блоков центрального управления |
| 23 | C03 | Неправильная проводка центрального управления. |
| 24 | C04 | Неправильное подключение центрального управления |
| 25 | C05 | Неисправность системного контроллера, ошибка передачи сигнала связи, входной или выходной блок двери не работает, неисправность проводки |
| 26 | C06 | Неисправность системного контроллера, ошибка в получении сигнала связи, входной или внешний блок двери не работает, неисправность проводки, CN1 подключен неправильно |
| 2C | C12 | Пакетная сигнализация от местного контроллера |
| 30 | C16 | Ошибка передачи от адаптера к устройству |
| 31 | C17 | Ошибка приема адаптера от устройства |
| 32 | C18 | Дублирующийся центральный адрес в адаптере |
| 33 | C19 | Повторяющийся адрес адаптера |
| 34 | C20 | Комбинация блоков типа PAC и GHP на адаптере |
| 35 | C21 | Ошибка памяти в адаптере |
| 36 | C22 | Неверная настройка адреса в адаптере |
| 37 | C23 | Сбой программного обеспечения хост-терминала |
| 38 | C24 | Аппаратный сбой хост-терминала |
| 39 | C25 | Ошибка обработки хост-терминала |
| 3A | C26 | Сбой связи с хост-терминалом |
| 3C | C28 | Ошибка приема S-DDC от хост-терминала |
| 3D | C29 | Ошибка инициализации S-DDC |
| 3F | C31 | Изменение конфигурации обнаружено адаптером |
| 41 | E01 | Пульт дистанционного управления обнаружил ошибку внутреннего блока. Адрес не установлен/автоматическая адресация не удалась. Проверьте соединительную проводку и т. д. Переадресуйте систему. |

| Код ошибки KNX | Ошибка в пульте дистанционного управления | Описание ошибки |
| --- | --- | --- |
| 42 | E02 | Ошибка дистанционного обнаружения внутреннего блока |
| 43 | E03 | Внутренний блок обнаруживает ошибку с пульта дистанционного управления |
| 44 | E04 | Ошибка изображения внутри помещения снаружи. Количество подключенных устройств i/d меньше установленного. Проверять; все устройства i/d включены, сброс выключите все устройства, подождите 5 минут, включите питание |
| 45 | E05 | Внутренний блок обнаружил ошибку наружного блока. Ошибка отправки сигнала связи. |
| 46 | E06 | Наружный блок обнаружил ошибку внутреннего блока, ошибка в получении сигнала связи |
| 47 | E07 | Наружный блок обнаружил ошибку внутреннего блока. Ошибка отправки сигнала связи. |
| 48 | E08 | Неправильная настройка внутреннего блока/контроллера, дублируется внутренний адрес. |
| 49 | E09 | Неправильная настройка внутреннего блока/контроллера, дублируется удаленный адрес или беспроводной ИК-контроллер не отключен. |
| 4A | E10 | Внутренний блок обнаружил ошибку в разъеме «опция», ошибка при отправке сигнала связи |
| 4B | E11 | Внутренний блок обнаружил ошибку в разъеме «опция», ошибка в получении сигнала связи |
| 4C | E12 | Ошибка автоматической адресации, разъем автоматической адресации CN100 закорочен во время автоматической адресации. |
| 4D | E13 | Внутренний блок не смог отправить сигнал на пульт дистанционного управления |
| 4E | E14 | Ошибка настройки, дублирование главных внутренних блоков |
| 4F | E15 | Ошибка автоматической адресации. Количество подключенных внутренних блоков меньше установленного. |
| 50 | E16 | Не удалось выполнить автоматическую адресацию. Количество подключенных внутренних блоков превышает установленное количество. |
| 51 | E17 | Ошибка проводки группового управления. Главный внутренний блок не отправляет сигнал на вспомогательные внутренние блоки. |

| Код ошибки KNX | Ошибка в пульте дистанционного управления | Описание ошибки |
| --- | --- | --- |
| 72 | F18 | GHP Неисправность датчика температуры выхлопных газов |
| 74 | F20 | GHP Ошибка температуры катушки сцепления |
| 77 | F23 | Отказ датчика температуры наружного теплообменника (EXG2) |
| 78 | F24 | Неисправность датчика температуры наружного теплообменника (EXL2) |
| 7D | F29 | Внутренняя ошибка EEPROM |
| 7E | F30 | Ошибка функции часов (RTC) |
| 7F | F31 | Ошибка наружного EEPROM |
| 81 | H01 | Неисправность компрессора, перегрузка по току (Comp1) |
| 82 | H02 | Неисправность компрессора, обнаружен ток блокировки вращения (Comp1) |
| 83 | H03 | Неисправность компрессора, ток не обнаружен (Comp1) |
| 85 | H05 | Неисправность компрессора, температура нагнетания не обнаружена (Comp1) |
| 86 | H06 | Неисправность компрессора, отключение по низкому давлению |
| 87 | H07 | Неисправность компрессора, низкий уровень масла |
| 88 | H08 | Неисправность компрессора, неисправность датчика масла (Comp1) |
| 8B | H11 | Неисправность компрессора, перегрузка по току (Comp2) |
| 8C | H12 | Неисправность компрессора, обнаружен ток блокировки вращения (Comp2) |
| 8D | H13 | Неисправность компрессора, ток не обнаружен (Comp2) |
| 8F | H15 | Неисправность компрессора, температура нагнетания не обнаружена (Comp2) |
| 95 | H21 | Неисправность компрессора, перегрузка по току (Comp3) |
| 96 | H22 | Неисправность компрессора, обнаружен ток блокировки вращения (Comp3) |
| 97 | H23 | Неисправность компрессора, ток не обнаружен (Comp3) |
| 99 | H25 | Неисправность компрессора, температура нагнетания не обнаружена (Comp3) |
| 9B | H27 | Неисправность компрессора, неисправность датчика масла (Comp2) |
| 9C | H28 | Неисправность компрессора. Датчик масла (сбой подключения) |
| 9F | H31 | Неисправность компрессора. Отключение IPM (ток IMP в зависимости от температуры) |
| C1 | L01 | Ошибка настройки, ошибка настройки группы внутренних блоков |

КОДЫ ОШИБОК

| Код ошибки KNX | Ошибка в пульте дистанционного управления | Описание ошибки |
| --- | --- | --- |
| 52 | E18 | Ошибка проводки группового управления. Главный внутренний блок не получает сигнал от вспомогательных внутренних блоков. |
| 54 | E20 | Ошибка автоматической адресации, внутренние блоки не подключены |
| 58 | E24 | Ошибка автоматической адресации, ошибка на дополнительном наружном блоке |
| 59 | E25 | Ошибка автоматической адресации. Ошибка настройки адреса наружного блока. |
| 5A | E26 | Ошибка автоматической адресации. Количество главных и дополнительных наружных блоков не соответствует количеству, установленному на плате главного наружного блока. |
| 5D | E29 | Ошибка автоматической адресации, дополнительный наружный блок не получает данные для основного наружного блока |
| 5F | E31 | Между блоками, сбой связи с MDC, сохраняется ли E31 после восстановления подачи питания? Если да, замените печатную плату. и силовая плата |
| 61 | F01 | Неисправность датчика температуры на входе внутреннего теплообменника (E1) |
| 62 | F02 | Отказ датчика температуры замерзания внутреннего теплообменника (E2) |
| 63 | F03 | Отказ датчика температуры на выходе внутреннего теплообменника (E3) |
| 64 | F04 | Неисправность датчика температуры нагнетания наружного воздуха (TD) или (DISCH1) |
| 65 | F05 | Отказ датчика температуры нагнетания наружного воздуха (DISCH2) |
| 66 | F06 | Неисправность датчика температуры наружного теплообменника (C1) или (EXG1) |
| 67 | F07 | Неисправность датчика температуры наружного теплообменника (C2) или (EXL1) |
| 68 | F08 | Неисправность датчика температуры наружного воздуха (ТО) |
| 6A | F10 | Неисправность датчика температуры на входе во внутренний блок |
| 6B | F11 | Неисправность датчика температуры на выходе внутреннего блока |
| 6C | F12 | Отказ наружного датчика впуска (TS) |
| 6D | F13 | GHP Неисправность датчика температуры охлаждающей воды |
| 70 | F16 | Неисправность наружного датчика высокого давления |
| 71 | F17 | GHP - Неисправность датчика температуры охлаждающей воды |

| Код ошибки KNX | Ошибка в пульте дистанционного управления | Описание ошибки |
| --- | --- | --- |
| C2 | L02 | Ошибка настройки, несоответствие типа/модели внутреннего/наружного блока |
| C3 | L03 | Дублирование адреса главного внутреннего блока при групповом управлении |
| C4 | L04 | Дублирование системного адреса наружного блока |
| C5 | L05 | 2 или более контроллеров были установлены как «приоритетные» в одной системе отображаются на контроллерах, установленных как «приоритетные». |
| C6 | L06 | 2 или более контроллеров были установлены как «приоритетные» в одной системе отображается на контроллерах, не установленных как «приоритетные». |
| C7 | L07 | Групповая проводка подключена к индивидуальному внутреннему блоку |
| C8 | L08 | Адрес/группа внутреннего блока не заданы |
| C9 | L09 | Код мощности внутреннего блока не установлен |
| CA | L10 | Код мощности наружного блока не установлен |
| CB | L11 | Неправильная проводка группового управления |
| CD | L13 | Ошибка установки типа внутреннего блока, производительность |
| CF | L15 | Ошибка сопряжения внутреннего блока |
| D0 | L16 | Сбой настройки водяного теплообменника |
| D1 | L17 | Несоответствие наружного блока с другим хладагентом |
| D2 | L18 | отказ 4-ходового клапана |
| D3 | L19 | Дублированный адрес водяного теплообменника |
| D5 | L21 | Ошибка настройки типа газа |
| E1 | P01 | Неисправность внутреннего блока, тепловая перегрузка двигателя вентилятора |
| C8 | L08 | Адрес/группа внутреннего блока не заданы |
| C9 | L09 | Код мощности внутреннего блока не установлен |
| CA | L10 | Код мощности наружного блока не установлен |
| CB | L11 | Неправильная проводка группового управления |
| E2 | P02 | Неисправность наружного блока, тепловая перегрузка двигателя компрессора, повышенное или пониженное напряжение. |

| Код ошибки KNX | Ошибка в пульте дистанционного управления | Описание ошибки |
| --- | --- | --- |
| E3 | P03 | Неисправность наружного блока. Слишком высокая температура нагнетания компрессора (Комп1) выше 111 ºC. Низкий уровень исходного газа, выпускной клапан, повреждение трубопроводов. |
| E4 | P04 | Неисправность наружного блока, отключение по высокому давлению |
| E5 | P05 | Неисправность наружного блока, Обрыв фазы в источнике питания. Проверьте питание на каждой фазе, плату инвертора, плату управления. |
| E9 | P09 | Неисправность внутреннего блока, неправильное подключение потолочной панели. |
| EA | P10 | Неисправность внутреннего блока, разомкнут поплавковый выключатель конденсата. |
| EB | P11 | GHP - Низкая температура водяного теплообменника (защита от замерзания) |
| EC | P12 | Неисправность внутреннего блока, неисправность двигателя постоянного тока вентилятора |
| EE | P14 | Вход от детектора утечек (если установлен) |
| EF | P15 | Потери хладагента, высокая температура нагнетания, широкое открытие EEV и низкое потребление тока компрессором. |
| F0 | P16 | Неисправность наружного блока, Обрыв фазы в питании компрессора |
| F1 | P17 | Неисправность наружного блока. Слишком высокая температура нагнетания компрессора (Comp2), более 111 градусов Цельсия. Низкий уровень исходного газа, выпускной клапан, повреждение трубопроводов. |
| F2 | P18 | Неисправность наружного блока, отказ перепускного клапана |
| F3 | P19 | Неисправность наружного блока, неисправность 4-ходового клапана, температура внутренней двери повышается при охлаждении или наполняется обогревом. Проверьте проводку, катушку, выход печатной платы, работу клапана. |
| F4 | P20 | Опорный газ, ошибка высокой температуры/давления, высокая температура теплообменника C2, 55–60 °C, перегрузка системы охлаждения, неисправность датчика |
| F6 | P22 | Неисправность двигателя вентилятора наружного блока, лопасть вентилятора застряла, проверьте соединения, вентилятор вращается свободно, сопротивление двигателя 30-40 Ом на каждой паре, неисправность вентилятора отсутствует, да неисправность печатной платы. |
| FA | P26 | Неисправность наружного блока, перегрузка по току компрессора – проверьте сопротивление обмотки, неисправность инвертора – проверьте внутреннее сопротивление HIC + & – до UVW 200–300 кОм или более |
| FC | P29 | Неисправность наружного блока, неисправность цепи инвертора - неисправность цепи обнаружения тока двигателя (MDC), проверьте обмотки компа, датчики C1 и TS, если все в порядке, возможно, неисправность печатной платы. |
| FD | P30 | Неисправность внутреннего блока. Системный контроллер обнаружил неисправность вспомогательного внутреннего блока. |
| FF | P31 | Ошибка одновременного управления несколькими устройствами, ошибка группового контроллера |