Toshiba VRF AC – KNX шлюз
	Код продукта
	ITR830-0014

	Источник питания
	Источник питания KNX

	Потребляемая мощность
	3,3 mA

	Кнопки управления
	1 x  Кнопка программирования  KNX

	Светодиодные индикаторы
	1 x  Режим программирования  KNX

	Тип защиты
	IP 20

	Расстояние кабеля
	Макс 150 м

	Режим ввода в эксплуатацию
	S-режим

	Максимальная влажность воздуха
	< 90 RH

	Диапазон температур
	Работа   (-10°C…70°C)
Хранение  (-25°C…100°C)

	Цвет
	Светло-серый

	Размеры
	88 x 62 x 27 мм (Ш x В x Г)

	Конфигурация
	Конфигурация в ETS


ОПИСАНИЕ
 ITR830-0014 это шлюз кондиционеров, используемый для мониторинга и управления всеми параметрам функционирования кондиционеров Toshiba по линии шины KNX. Toshiba VRF AC шлюз KNX совместим с моделями типов VRF, включенными в список совместимости, опубликованный Interra.
Toshiba VRF AC - KNX Gateway отличается простотой установки и может быть установлен внутри собственного внутреннего блока кондиционера или в подходящем месте вдали от кондиционера. Он подключается с одной стороны непосредственно к электронной схеме внутреннего блока кондиционера, а с другой стороны к шине KNX.
 Примечание: Существующие команды могут различаться в зависимости от модели внутреннего блока. Пожалуйста, обратитесь к соответствующей технической документации.
 РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
 · Все значения, указанные в размерах устройства, указаны в миллиметрах.
ФУНКЦИИ
· Устройство ITR830-0014 обеспечивает полную двунаправленную интеграцию кондиционеров типа VRF с шиной KNX.
[bookmark: _Hlk165283445]· Включает 4 дополнительных логических блока, каждый логический блок имеет до 4 входов и может быть настроен как AND, OR и XOR.
·Включает 8 дополнительных блоков преобразователей, каждый конвертор имеет до четырех видов математических операций в зависимости от типа входа.
· Параметры логики и преобразователя можно использовать для экономии энергии, настраиваемых сцен, ограничений температуры и т. д.
· Блок кондиционера Toshiba выдает уведомления об ошибках, которые могут возникнуть в исключительных случаях.
1. AC Подключение внутреннего блока  2. AC Индикатор питания 3. AC Светодиод приема сигнала  4. AC Светодиод передачи сигнала 5. Светодиод состояния
 6. Индикатор питания KNX 7. Светодиод программирования KNX 8. KNX разъем 9. Кнопка программирования KNX
 Шлюз – одиночный внутренний блок:
 Шлюз одиночный внутренний блок + пульт дистанционного управления:
 Шлюз – несколько внутренних блоков: На рис. 3 показана схема подключения между шлюзом Toshiba AC-KNX и несколькими внутренними блоками кондиционеров. Некоторые модели внутренних блоков не поддерживают управление несколькими внутренними блоками. Для получения подробной информации вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр по обслуживанию кондиционеров.

 Шлюз несколько внутренних блоков + пульт дистанционного управления:
 На рис. 4 показана схема подключения между шлюзом Toshiba AC-KNX, пультом дистанционного управления кондиционером и несколькими внутренними блоками кондиционера. Если к пульту дистанционного управления кондиционера необходимо подключить более двух внутренних блоков, необходимо позаботиться о том, чтобы соединение было таким, как показано на рисунке 4. Некоторые модели внутренних блоков не поддерживают управление несколькими внутренними блоками.
Для получения подробной информации вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр по обслуживанию кондиционеров.
 

КОДЫ ОШИБОК

	Код ошибки KNX
	Ошибка в пульте дистанционного управления
	Описание ошибки

	0
	0
	Нет ошибки

	21
	C01
	Дублированная настройка управляющего адреса

	22
	C02
	Несоответствие количества блоков центрального управления

	23
	C03
	Неправильная проводка центрального управления.

	24
	C04
	Неправильное подключение центрального управления

	25
	C05
	Неисправность системного контроллера, ошибка передачи сигнала связи, входной или выходной блок двери не работает, неисправность проводки

	26
	C06
	Неисправность системного контроллера, ошибка в получении сигнала связи, входной или внешний блок двери не работает, неисправность проводки, CN1 подключен неправильно

	2C 
	C12 
	Пакетная сигнализация от местного контроллера

	30 
	C16 
	Ошибка передачи от адаптера к устройству

	31
	C17
	Ошибка приема адаптера от устройства

	32
	C18
	Дублирующийся центральный адрес в адаптере

	33
	C19
	Повторяющийся адрес адаптера

	34
	C20
	Комбинация блоков типа PAC и GHP на адаптере

	35
	C21
	Ошибка памяти в адаптере

	36
	C22
	Неверная настройка адреса в адаптере

	37
	C23
	Сбой программного обеспечения хост-терминала

	38
	C24
	Аппаратный сбой хост-терминала

	39
	C25
	Ошибка обработки хост-терминала

	3A
	C26
	Сбой связи с хост-терминалом

	3C
	C28
	Ошибка приема S-DDC от хост-терминала

	3D
	C29
	Ошибка инициализации S-DDC

	3F
	C31
	Изменение конфигурации обнаружено адаптером

	41
	E01
	Пульт дистанционного управления обнаружил ошибку внутреннего блока. Адрес не установлен/автоматическая адресация не удалась. Проверьте соединительную проводку и т. д. Переадресуйте систему.


	Код ошибки KNX
	Ошибка в пульте дистанционного управления
	Описание ошибки

	42
	E02
	Ошибка дистанционного обнаружения внутреннего блока

	43
	E03
	Внутренний блок обнаруживает ошибку с пульта дистанционного управления

	44
	E04
	Ошибка изображения внутри помещения снаружи. Количество подключенных устройств i/d меньше установленного. Проверять; все устройства i/d включены, сброс выключите все устройства, подождите 5 минут, включите питание

	45
	E05
	Внутренний блок обнаружил ошибку наружного блока. Ошибка отправки сигнала связи.

	46
	E06
	Наружный блок обнаружил ошибку внутреннего блока, ошибка в получении сигнала связи

	47
	E07
	Наружный блок обнаружил ошибку внутреннего блока. Ошибка отправки сигнала связи.

	48
	E08
	Неправильная настройка внутреннего блока/контроллера, дублируется внутренний адрес.

	49
	E09
	Неправильная настройка внутреннего блока/контроллера, дублируется удаленный адрес или беспроводной ИК-контроллер не отключен.

	4A
	E10
	Внутренний блок обнаружил ошибку в разъеме «опция», ошибка при отправке сигнала связи

	4B
	E11
	Внутренний блок обнаружил ошибку в разъеме «опция», ошибка в получении сигнала связи

	4C
	E12
	Ошибка автоматической адресации, разъем автоматической адресации CN100 закорочен во время автоматической адресации.

	4D
	E13
	Внутренний блок не смог отправить сигнал на пульт дистанционного управления

	4E
	E14
	Ошибка настройки, дублирование главных внутренних блоков

	4F
	E15
	Ошибка автоматической адресации. Количество подключенных внутренних блоков меньше установленного.

	50
	E16
	Не удалось выполнить автоматическую адресацию. Количество подключенных внутренних блоков превышает установленное количество.

	51
	E17
	Ошибка проводки группового управления. Главный внутренний блок не отправляет сигнал на вспомогательные внутренние блоки.



	Код ошибки KNX
	Ошибка в пульте дистанционного управления
	Описание ошибки

	72
	F18
	GHP Неисправность датчика температуры выхлопных газов

	74
	F20
	GHP Ошибка температуры катушки сцепления

	77
	F23
	Отказ датчика температуры наружного теплообменника (EXG2)

	78
	F24
	Неисправность датчика температуры наружного теплообменника (EXL2)

	7D
	F29
	Внутренняя ошибка EEPROM

	7E
	F30
	Ошибка функции часов (RTC)

	7F
	F31
	Ошибка наружного EEPROM

	81
	H01
	Неисправность компрессора, перегрузка по току (Comp1)

	82
	H02
	Неисправность компрессора, обнаружен ток блокировки вращения (Comp1)

	83
	H03
	Неисправность компрессора, ток не обнаружен (Comp1)

	85
	H05
	Неисправность компрессора, температура нагнетания не обнаружена (Comp1)

	86
	H06
	Неисправность компрессора, отключение по низкому давлению

	87
	H07
	Неисправность компрессора, низкий уровень масла

	88
	H08
	Неисправность компрессора, неисправность датчика масла (Comp1)

	8B
	H11
	Неисправность компрессора, перегрузка по току (Comp2)

	8C
	H12
	Неисправность компрессора, обнаружен ток блокировки вращения (Comp2)

	8D
	H13
	Неисправность компрессора, ток не обнаружен (Comp2)

	8F
	H15
	Неисправность компрессора, температура нагнетания не обнаружена (Comp2)

	95
	H21
	Неисправность компрессора, перегрузка по току (Comp3)

	96
	H22
	Неисправность компрессора, обнаружен ток блокировки вращения (Comp3)

	97
	H23
	Неисправность компрессора, ток не обнаружен (Comp3)

	99
	H25
	Неисправность компрессора, температура нагнетания не обнаружена (Comp3)

	9B
	H27
	Неисправность компрессора, неисправность датчика масла (Comp2)

	9C
	H28
	Неисправность компрессора. Датчик масла (сбой подключения)

	9F
	H31
	Неисправность компрессора. Отключение IPM (ток IMP в зависимости от температуры)

	C1
	L01
	Ошибка настройки, ошибка настройки группы внутренних блоков


КОДЫ ОШИБОК
	Код ошибки KNX
	Ошибка в пульте дистанционного управления
	Описание ошибки

	52
	E18
	Ошибка проводки группового управления. Главный внутренний блок не получает сигнал от вспомогательных внутренних блоков.

	54
	E20
	Ошибка автоматической адресации, внутренние блоки не подключены

	58
	E24
	Ошибка автоматической адресации, ошибка на дополнительном наружном блоке

	59
	E25
	Ошибка автоматической адресации. Ошибка настройки адреса наружного блока.

	5A
	E26
	Ошибка автоматической адресации. Количество главных и дополнительных наружных блоков не соответствует количеству, установленному на плате главного наружного блока.

	5D
	E29
	Ошибка автоматической адресации, дополнительный наружный блок не получает данные для основного наружного блока

	5F
	E31
	Между блоками, сбой связи с MDC, сохраняется ли E31 после восстановления подачи питания? Если да, замените печатную плату. и силовая плата

	61
	F01
	Неисправность датчика температуры на входе внутреннего теплообменника (E1)

	62
	F02
	Отказ датчика температуры замерзания внутреннего теплообменника (E2)

	63
	F03
	Отказ датчика температуры на выходе внутреннего теплообменника (E3)

	64
	F04
	Неисправность датчика температуры нагнетания наружного воздуха (TD) или (DISCH1)

	65
	F05
	Отказ датчика температуры нагнетания наружного воздуха (DISCH2)

	66
	F06
	Неисправность датчика температуры наружного теплообменника (C1) или (EXG1)

	67
	F07
	Неисправность датчика температуры наружного теплообменника (C2) или (EXL1)

	68
	F08
	Неисправность датчика температуры наружного воздуха (ТО)

	6A
	F10
	Неисправность датчика температуры на входе во внутренний блок

	6B
	F11
	Неисправность датчика температуры на выходе внутреннего блока

	6C
	F12
	Отказ наружного датчика впуска (TS)

	6D
	F13
	GHP Неисправность датчика температуры охлаждающей воды

	70
	F16
	Неисправность наружного датчика высокого давления

	71
	F17
	GHP - Неисправность датчика температуры охлаждающей воды





	Код ошибки KNX
	Ошибка в пульте дистанционного управления
	Описание ошибки

	C2
	L02
	Ошибка настройки, несоответствие типа/модели внутреннего/наружного блока

	C3
	L03
	Дублирование адреса главного внутреннего блока при групповом управлении

	C4
	L04
	Дублирование системного адреса наружного блока

	C5
	L05
	2 или более контроллеров были установлены как «приоритетные» в одной системе отображаются на контроллерах, установленных как «приоритетные».

	C6
	L06
	2 или более контроллеров были установлены как «приоритетные» в одной системе отображается на контроллерах, не установленных как «приоритетные».

	C7
	L07
	Групповая проводка подключена к индивидуальному внутреннему блоку

	C8
	L08
	Адрес/группа внутреннего блока не заданы

	C9
	L09
	Код мощности внутреннего блока не установлен

	CA
	L10
	Код мощности наружного блока не установлен

	CB
	L11
	Неправильная проводка группового управления

	CD
	L13
	Ошибка установки типа внутреннего блока, производительность

	CF
	L15
	Ошибка сопряжения внутреннего блока

	D0
	L16
	Сбой настройки водяного теплообменника

	D1
	L17
	Несоответствие наружного блока с другим хладагентом

	D2
	L18
	отказ 4-ходового клапана

	D3
	L19
	Дублированный адрес водяного теплообменника

	D5
	L21
	Ошибка настройки типа газа

	E1
	P01
	Неисправность внутреннего блока, тепловая перегрузка двигателя вентилятора

	C8
	L08
	Адрес/группа внутреннего блока не заданы

	C9
	L09
	Код мощности внутреннего блока не установлен

	CA
	L10
	Код мощности наружного блока не установлен

	CB
	L11
	Неправильная проводка группового управления

	E2
	P02
	Неисправность наружного блока, тепловая перегрузка двигателя компрессора, повышенное или пониженное напряжение.


	Код ошибки   KNX
	Ошибка в пульте дистанционного управления
	Описание ошибки

	E3
	P03
	Неисправность наружного блока. Слишком высокая температура нагнетания компрессора (Комп1) выше 111 ºC. Низкий уровень исходного газа, выпускной клапан, повреждение трубопроводов.

	E4
	P04
	Неисправность наружного блока, отключение по высокому давлению

	E5
	P05
	Неисправность наружного блока, Обрыв фазы в источнике питания. Проверьте питание на каждой фазе, плату инвертора, плату управления.

	E9
	P09
	Неисправность внутреннего блока, неправильное подключение потолочной панели.

	EA
	P10
	Неисправность внутреннего блока, разомкнут поплавковый выключатель конденсата.

	EB
	P11
	GHP - Низкая температура водяного теплообменника (защита от замерзания)

	EC
	P12
	Неисправность внутреннего блока, неисправность двигателя постоянного тока вентилятора

	EE
	P14
	Вход от детектора утечек (если установлен)

	EF
	P15
	Потери хладагента, высокая температура нагнетания, широкое открытие EEV и низкое потребление тока компрессором.

	F0
	P16
	Неисправность наружного блока, Обрыв фазы в питании компрессора

	F1
	P17
	Неисправность наружного блока. Слишком высокая температура нагнетания компрессора (Comp2), более 111 градусов Цельсия. Низкий уровень исходного газа, выпускной клапан, повреждение трубопроводов.

	F2
	P18
	Неисправность наружного блока, отказ перепускного клапана

	F3
	P19
	Неисправность наружного блока, неисправность 4-ходового клапана, температура внутренней двери повышается при охлаждении или наполняется обогревом. Проверьте проводку, катушку, выход печатной платы, работу клапана.

	F4
	P20
	Опорный газ, ошибка высокой температуры/давления, высокая температура теплообменника C2, 55–60 °C, перегрузка системы охлаждения, неисправность датчика

	F6
	P22
	Неисправность двигателя вентилятора наружного блока, лопасть вентилятора застряла, проверьте соединения, вентилятор вращается свободно, сопротивление двигателя 30-40 Ом на каждой паре, неисправность вентилятора отсутствует, да неисправность печатной платы.

	FA
	P26
	Неисправность наружного блока, перегрузка по току компрессора – проверьте сопротивление обмотки, неисправность инвертора – проверьте внутреннее сопротивление HIC + & – до UVW 200–300 кОм или более

	FC
	P29
	Неисправность наружного блока, неисправность цепи инвертора - неисправность цепи обнаружения тока двигателя (MDC), проверьте обмотки компа, датчики C1 и TS, если все в порядке, возможно, неисправность печатной платы.

	FD
	P30
	Неисправность внутреннего блока. Системный контроллер обнаружил неисправность вспомогательного внутреннего блока.

	FF
	P31
	Ошибка одновременного управления несколькими устройствами, ошибка группового контроллера




