# Carrier VRF AC - KNX Gateway

| Код продукта | ITR830-0019 |
| --- | --- |
| Источник питания | Источник питания KNX |
| Потребляемая мощность | 5 mA |
| Кнопки управления | 1 x Кнопка программирования KNX |
| Светодиодные индикаторы | 1 x Режим программирования KNX |
| Тип защиты | IP 20 |
| Расстояние кабеля | Макс 200 м |
| Режим ввода в эксплуатацию | S-режим |
| Максимальная влажность воздуха | < 90 RH |
| Диапазон температур | Работа (-10°C…70°C) Хранение (-25°C…100°C) |
| Цвет | Светло серый |
| Размеры | 88 x 62 x 27 мм (Ш x В x Г) |
| Конфигурация | Конфигурация в ETS |

## ОПИСАНИЕ

ITR830-0019 — это шлюз кондиционеров, используемый для мониторинга и управления всеми параметрами функционирования кондиционеров Carrier по линии шины KNX. Carrier VRF AC — шлюз KNX совместим с моделями типов VRF, включенными в список совместимости, опубликованный Interra.

Carrier VRF AC - KNX Gateway отличается простотой установки и может быть установлен внутри собственного внутреннего блока кондиционера или в подходящем месте вдали от кондиционера. Он подключается с одной стороны непосредственно к электронной схеме внутреннего блока кондиционера, а с другой стороны к шине KNX.

Примечание: Существующие команды могут различаться в зависимости от модели внутреннего блока. Пожалуйста, обратитесь к соответствующей технической документации.

## РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

· Все значения, указанные в размерах устройства, указаны в миллиметрах.

## ФУНКЦИИ

· Устройство ITR830-0019 обеспечивает полную двустороннюю интеграцию кондиционеров типа VRF с шиной KNX.

· Включает 4 дополнительных логических блока, каждый логический блок имеет до 4 входов и может быть настроен как AND, OR и XOR.

·Включает 8 дополнительных блоков преобразователей, каждый конвертор имеет до четырех видов математических операций в зависимости от типа входа.

· Параметры логики и преобразователя можно использовать для экономии энергии, настраиваемых сцен, ограничений температуры и т. д.

· Блок кондиционера Carrier выдает уведомления об ошибках, которые могут возникнуть в исключительных случаях.

1. AC Подключение внутреннего блока 2. AC Индикатор питания 3. AC Светодиод приема сигнала 4. AC Светодиод передачи сигнала 5. Светодиод состояния

6. Индикатор питания KNX 7. Светодиод программирования KNX 8. KNX-разъем 9. Кнопка программирования KNX

Шлюз – одиночный внутренний блок:

Шлюз — одиночный внутренний блок + пульт дистанционного управления:

| Код ошибки KNX | Ошибка в пульте дистанционного управления | Описание ошибки |
| --- | --- | --- |
| 1 | E0 | Ошибка конфликта режимов |
| 2 | E1 | Ошибка связи между внутренним и наружным блоками |
| 3 | E2 | Ошибка датчика Т1 |
| 4 | E3 | Ошибка датчика Т2 |
| 5 | E4 | Ошибка датчика T2B |
| 6 | E5 | Ошибка датчика T2A (зарезервировано) |
| 7 | E6 | Ошибка вентилятора во внутреннем блоке |
| 8 | E7 | Ошибка EEPROM |
| 9 | Eb | Ошибка электронного расширительного клапана внутреннего блока. |
| 10 | Ed | Ошибка наружного блока |
| 11 | EE | Ошибка сигнализации уровня воды |
| 12 | FE | Внутренний блок не имеет адреса |
| 13 | E9 | Ошибка проводного контроллера и связи IDU |