Mitsubishi Electric 
AC - KNX Gateway v2
	Код продукта
	ITR830-1001

	Источник питания
	Блок питания KNX

	Текущее потребление
	5 мА

	Кнопки управления
	1 x Кнопка программирования  KNX

	Светодиодные индикаторы
	1 x Режим программирования  KNX 
5 х светодиодов уведомлений

	Тип защиты
	IP 20

	Режим ввода в эксплуатацию
	S-Mode

	Максимальная влажность воздуха
	< 90 RH

	Диапазон температур
	Операция ( -10 ° C ... 70 ° C )
 Хранение ( -25 ° C ... 100 ° C )

	цвет
	Светло-серый

	размеры
	88 x 62 x 27 мм ( W x H x D )

	сертификация
	KNX сертифицирован

	конфигурация
	Конфигурация в ETS


ОПИСАНИЕ
 ITR830-1001 используется для мониторинга и управления всеми функциональными параметрами кондиционеров Mitsubishi Electric с KNX.
 
ITR830-1001 имеет простую функцию установки. Он может быть установлен внутри собственного внутреннего блока кондиционера, он соединяет одну сторону непосредственно с электронной схемой внутреннего блока кондиционера (поставляемым кабелем), а с другой стороны с шиной KNX.
 
Диаграмма подключения 
 Соединительный кабель поставляется с устройством шлюза. Он напрямую подключается к плате управления внутреннего блока, которая помечена как разъем CN105 или TB15. 
 1. Кнопка программирования 
2. Разъем 
3. Программирование светодиода 
4. AC Внутреннее подключение устройства
5. Светодиоды уведомлений 
 
функции
 · Устройство ITR830-1001 обеспечивает полную двунаправленную интеграцию Mitsubishi Electric AC с шиной KNX. 
· Устройство обеспечивает дополнительные объекты связи для обеспечения максимальной гибкости.
[bookmark: _Hlk165283445]· Включает 4 дополнительных логических блока, каждый логический блок имеет до 4 входов и может быть настроен как AND, OR и XOR.
· Включает 8 дополнительных блоков преобразователей, каждый конвертор имеет до четырех видов математических операций в зависимости от типа входа.
· Блок кондиционера предоставляет уведомления об ошибках, которые могут возникнуть в исключительных случаях. 
· Значение температуры окружающей среды предоставляется кондиционеру через порт TB15. Значение температуры может быть получено из температурного входа шлюза кондиционера или, альтернативно, через объект KNX от других устройств KNX. 
· Интерфейс AC-KNX оснащен светодиодами уведомлений, которые предоставляют информацию о состоянии устройства и кондиционера. 
 




КОДЫ ОШИБОК
	Код ошибки KNX
	Описание

	403
	Ошибка связи между платами - проверьте детали ошибки инвертора, для которых 2 платы, проверьте трансформатор, напряжение шины и соединительные кабели

	900
	Блок потерь в тестовом прогоне

	1102
	Высокая температура разгрузки компрессора. Температура разряда превысила 110 С или более. Не хватает хладагента. Разрядный термистор.

	1111
	Недостаток низкого давления/температуры - проверьте термисторы (TH2, TH3, TH4), газовый заряд, внутренний вентилятор, теплообменник и фильтр.

	1112
	Недостаток низкого давления/температуры - проверьте термисторы (TH2, TH3, TH4), газовый заряд, внутренний вентилятор, теплообменник и фильтр.

	1113
	Недостаток низкого давления/температуры - проверьте термисторы (TH2, TH3, TH4), газовый заряд, внутренний вентилятор, теплообменник и фильтр.

	1202
	Предварительная ошибка до 1102

	1204
	Предварительная неисправность датчика температуры газа теплообменника - термометры 10a и 10b

	1205
	Предварительная неисправность термистора (TH5)

	1211
	Предварительная неисправность термистора (TH2)

	1214
	Предварительная неисправность термистора (THHS)

	1216
	Предварительная неисправность термистора (TH7)

	1217
	Предварительная неисправность термистора (TH8)

	1219
	Предварительная неисправность термистора (TH9)

	1221
	Предварительная неисправность термистора (TH6)

	1243
	Предварительная неисправность термистора (TH10)

	1301 
	Неисправность низкого давления (работа в режиме 63L) датчик низкого давления непосредственно перед запуском срабатывает на давление менее 1 бар

	1302 
	Неисправность высокого давления - проверьте, не превышает ли давление в системе 29 бар (R407c) 38 бар (R410A). Проверьте датчик высокого давления на соответствие манометрическому давлению

	1368 
	Неисправность датчика давления (PS1) на БК - сравните показания давления на SW1 на O/C

	1370
	Неисправность датчика давления (PS3) на БК - сравните показания давления на SW1 на O/C

	1402
	Предварительная неисправность до 1302

	1500
	Перегрузка системы. Ненормальный низкий перегрев компрессора - терморезистор нагнетания TH4

	1501
	Высокая температура корпуса компрессора - проверьте, нет ли недостатка в газе, не работает ли внутренний указатель (комнатные блоки)

	1505
	Ненормальное давление всасывания - возникает из-за того, что датчик низкого давления обнаруживает вакуум - проверьте наличие засора, закрытого клапана или неисправность датчика

	2500
	Обнаружение отсутствия потока воды в водяном контуре

	2502
	У I/C уровень воды в поддоне, когда прибор работал в режиме охлаждения (температурные датчики - проверить на обрыв или замыкание цепи и работу насоса)

	2503
	У I/C уровень воды в поддоне, когда прибор работал в режиме охлаждения (поплавковые датчики - проверьте замкнутый контур на поплавковом выключателе и работу насоса)

	2600
	Утечка воды из увлажнителя

	4100
	Защита компрессора от перегрузки по току на Mr Slim с интерфейсом M-net - проверьте инвертор или компрессор

	4101
	Защита компрессора от перегрузки по току на Mr Slim с интерфейсом M-net - проверьте инвертор или компрессор

	4102
	Ошибка открытой фазы - проверьте источник питания и фильтр шума на предмет потери фазы, проверьте проводку и предохранители

	4103
	Обратная фазовая неисправность - проверка фазового вращения, потеря фазы через шумовой фильтр, перегоревший предохранитель и выключатель высокого давления, открытый при включении питания

	4106
	Ошибка питания трансмиссии - проверка проводки, высокий ток, неправильное напряжение на линии электропередачи и/или плата M-Net

	4108
	Защита от перегрузки по току на компрессоре DOL - проверьте источник питания, контактор и компрессор

	4115
	Источник питания ненормальный - проверьте питание, предохранители, соединения и печатные платы

	4116
	Неисправный двигатель вентилятора - проверка двигателя вентилятора и платы (относится к внутреннему блоку или блоку Lossnay)

	4124
	Тепловой выключатель (49C) разомкнутый контур на Mr Slim на M-Net - сброс и проверка давления и расхода воздуха

	4210
	Компрессор по текущей проблеме - проверьте баланс инвертора. Компрессор и инвертор

	4220
	Низкое напряжение питания преобразовательной платы. Обнаружено менее 289 В постоянного тока. - проверить питание от сети

	4225
	Низкое напряжение постоянного тока на В постоянного тока на вентиляторе - проверьте CNVdc на 300 В постоянного тока на стеке диодов и проверьте источник питания от сети до наружного блока

	4230
	Низкое напряжение постоянного тока на В постоянного тока на вентиляторе - проверьте CNVdc на 300 В постоянного тока на стеке диодов и проверьте источник питания от сети до наружного блока

	4235
	Высокая температура на радиаторе на инверторе - проверьте наличие блокировок при выходе из воздуховода вентилятора INV или неисправности термистора

	4240
	Вентиляторно-инверторный радиатор защиты от перегрева. Уменьшенный поток воздуха через радиатор. Проблема с двигателем вентилятора. THHS проблема с термистором

	4245
	Над текущей защитой. Если высокий ток обнаруживается более 10 минут - проверьте баланс инвертора. Уменьшенный поток воздуха через радиатор

	4250
	Над текущей защитой. Инвертор IPM проблема. Блокировка компрессора - проверка баланса инвертора 

	4255
	Проблема с вентилятором охлаждения инвертора - если используется высокостатический вентилятор, проверьте, что SW3-9 включен

	4260
	Предварительная защита от перегрева инвертора. Уменьшенный поток воздуха через радиатор. Проблема с двигателем вентилятора. THHS проблема с термистором

	5101
	Неисправность термистора во внутреннем/наружном блоке - проверьте адрес кода неисправности

	5102
	Ошибка термистора в помещении/на улице - проверьте адрес кода неисправности

	5103
	Ошибка термистора в помещении/на улице - проверьте адрес кода неисправности

	5104
	Повреждение термистора в помещении/на улице - проверьте адрес кода неисправности (в помещении - проверьте, что SW7-3 выключен)

	5105
	TH5 разомкнутый/короткое замыкание - проверьте, отключен ли TH от платы

	5106
	TH6 открытый/короткое замыкание - проверьте, отключен ли TH от платы

	5107
	TH7 разомкнутый/короткое замыкание - проверьте, отключен ли TH от платы

	5108
	TH8 разомкнутый/короткое замыкание - проверьте, отключен ли TH от платы

	5109
	TH9 разомкнутый/короткое замыкание - проверьте, отключен ли TH от платы

	5110
	TH10 разомкнутый/короткое замыкание - проверьте, отключен ли TH от платы

	5111
	Ошибка термистора коробки BC - разомкнутый/короткого замыкания TH11, отсоединенный от платы/трубы

	5112
	Ошибка термистора коробки BC - разомкнутый/короткого замыкания TH10, отсоединенный от платы/трубы

	5113
	Ошибка термистора коробки BC - разомкнутый/короткого замыкания TH, отсоединенный от платы/трубы

	5114
	Ошибка термистора коробки BC - разомкнутый/короткого замыкания TH, отсоединенный от платы/трубы

	5115
	Ошибка термистора коробки BC - разомкнутый/короткого замыкания TH15, отсоединенный от платы/трубы

	5116
	Ошибка термистора коробки BC - разомкнутый/короткого замыкания TH16, отсоединенный от платы/трубки

	5201
	Повреждение датчика давления наружный блок/блок BC - проверьте адрес кода неисправности/показания датчика давления SW1

	5202
	Ошибка датчика давления (PS2) в коробке BC

	5203
	Ошибка датчика давления (PS3) в коробке BC

	5300
	Ошибка A-Control UH - см. Список кодов неисправностей Mr Slim

	5301
	Ошибка текущего датчика, ACCT или DCCT - проверьте inv. детали ошибки

	5401
	Ошибка датчика температуры - проверьте CN30 на датчик влажности

	5701
	Свободный разъем поплавка - проверьте переключатель, проверьте CN4F на внутреннем устройстве

	6201
	Ошибка связи линии передачи TB7 - проверьте на наличие аномалии напряжения/короткого замыкания

	6202
	Аппаратная ошибка процессора трансмиссии - проверьте шум/сокращение на кабеле M-Net

	6600
	Ошибка повторного адреса - двум или более единицам назначен один и тот же адрес - исправьте повторный адрес

	6601
	Ошибка установки полярности - нет напряжения или короткого замыкания на линии передачи m-net

	6602
	Аппаратная ошибка процессора передачи. Шумная интерференция. Проблема полярности на TB7

	6603
	Схема шины занята - проверьте, подключен ли внутренний блок, блок Lossnay или что-либо еще к TB7 вместо TB3

	6607 
	Проблема связи - нет ответа от устройства, пока система работает

	6608
	Ошибка связи - потеря напряжения или шума, поступающего в линию электропередачи

	6700
	Ошибка связи K-контроля - устройство типа R22, подключенное к ошибке M-Net

	6701
	Ошибка связи K-контроля - устройство типа R22, подключенное к ошибке M-Net

	6702
	K управляет двойной адресной ошибкой - два или более устройства типа R22, подключенных к цепи M-Net с одним и тем же адресом

	6750
	Ошибка связи K-контроля - устройство типа R22, подключенное к ошибке M-Net

	6751
	R22 R/A неисправность термистора (P1)

	6752
	Защита от замерзания R22 при I/C (P6)

	6753
	Ошибка связи между O/C и I/C

	6754
	Ошибка слива R22 (P5)

	6755
	Ошибка слива R22 (P5)

	6756
	Защита от замерзания R22 при I/C (P6)

	6757
	Системная ошибка 

	6758
	Ошибка связи между I/C и O/C

	6761
	R22 R/A неисправность термистора (P1)

	6762
	R22 TH2 сопротивление проверке неисправности (P2)

	6763
	R22 Ошибка связи между I/C и O/C

	6764
	Ошибка слива R22 (P4)

	6765
	Ошибка слива R22 (P5)

	6766
	Защита от замерзания R22 при I/C (P6)

	6767
	R22 связывает ошибку между I/C и O/C

	6771
	K аномалия - аномалия высокого давления или аномалия низкого давления

	6772
	K аномалия - функция внутреннего термостата, нарушение температуры разряда, функция термостата оболочки, защита от тока

	6773
	K аномалия - функция термостата пластины радиатора

	6774
	K аномалия - наружная термисторная аномалия

	6775
	K аномалия - аномалия датчика давления, внутренняя / внешняя ошибка связи

	6776
	K аномалия - сверх текущего отключения

	6777
	K аномалия - системная ошибка

	6778
	K аномалия - нормальная

	6779
	K аномалия - замена хладагента, ненормальное напряжение, ненормальный датчик КТ

	6830
	Ошибка связи между контрольными соединениями I/C и R/C для проверки MA R/C для проверки 12 Vdc, проверка R/C не установлена

	6831
	Ошибка связи MA R/C - проверьте соединения на TB15 или что контроллер был удален во время питания I/C

	6832
	Ошибка связи контроллера MA - проверьте длину кабеля не более 500 м, проверьте соединение и тип используемого кабеля, проверьте R/C, не установите sub на настройках поля

	6833
	Ошибка связи контроллера MA - проверьте длину кабеля не более 500 м, проверьте соединение и тип используемого кабеля, проверьте R/C, не установите sub на настройках поля

	6834
	Ошибка связи контроллера MA - проверьте длину кабеля не более 500 м, проверьте соединение и тип используемого кабеля, проверьте R/C, не установите sub на настройках поля

	6840
	Ошибка A-Control E6/E8 - см. Список кодов неисправностей Mr Slim

	6841
	Ошибка A-Control E7/E9 - см. Список кодов неисправностей Mr Slim

	6844
	Ошибка A-Control EA - см. Список кодов неисправностей Mr Slim

	6845
	Ошибка A-Control Eb - см. Список кодов неисправностей Mr Slim

	6846
	Ошибка A-Control EC - см. Список кодов неисправностей Mr Slim

	7100
	Избыточная мощность - (R2 превышен индекс 150%) (Y превышен индекс 130%)

	7101
	Ошибка настройки емкости - SW2 установлен неправильно в помещении, SW5 на улице YHMA, (SW3-10 на старом наборе)

	7102
	Ошибка в количестве подключенных устройств - потеря напряжения M-Net (короткая или разрывная), отсутствие питания до BC, неправильная настройка SW5 на коробке, неправильный тип коробки

	7105
	Ошибка настройки адреса - OC или BC ответили неправильно

	7106
	Ошибка настройки атрибута - настройка SW3-1 на GUF

	7107
	Ошибка настройки порта - проверьте, слишком ли много емкости на одном порту, настройку SW2 проводки, неправильную настройку SW14 или неправильные блоки на коробке при использовании нескольких блоков

	7110
	Проверьте, правильно ли установлен SW5-7

	7111
	Ошибка датчика дистанционного управления - SW1-1 включен и контроллеры не установлены или неисправный пульт дистанционного управления

	7113
	Ошибка настройки функции - неправильная настройка SW5 или неправильные резисторы, установленные на YHM-A

	7117
	Ошибка настройки модели - SW5 установлен неправильно или резисторы в

	7130
	Несовместимое оборудование в M-Net - проверьте разделение с MAC 399, подключенным к линии TB5 TB5, а не TB7



