# Mitsubishi Electric

# AC - KNX Gateway v2

| Код продукта | ITR830-1001 |
| --- | --- |
| Источник питания | Блок питания KNX |
| Текущее потребление | 5 мА |
| Кнопки управления | 1 x Кнопка программирования KNX |
| Светодиодные индикаторы | 1 x Режим программирования KNX 5 х светодиодов уведомлений |
| Тип защиты | IP 20 |
| Режим ввода в эксплуатацию | S-Mode |
| Максимальная влажность воздуха | < 90 RH |
| Диапазон температур | Операция ( -10 ° C ... 70 ° C ) Хранение ( -25 ° C ... 100 ° C ) |
| цвет | Светло-серый |
| размеры | 88 x 62 x 27 мм ( W x H x D ) |
| сертификация | KNX сертифицирован |
| конфигурация | Конфигурация в ETS |

# ОПИСАНИЕ

ITR830-1001 используется для мониторинга и управления всеми функциональными параметрами кондиционеров Mitsubishi Electric с KNX.

ITR830-1001 имеет простую функцию установки. Он может быть установлен внутри собственного внутреннего блока кондиционера, он соединяет одну сторону непосредственно с электронной схемой внутреннего блока кондиционера (поставляемым кабелем), а с другой стороны с шиной KNX.

# Диаграмма подключения

Соединительный кабель поставляется с устройством шлюза. Он напрямую подключается к плате управления внутреннего блока, которая помечена как разъем CN105 или TB15.

1. Кнопка программирования

2. Разъем

3. Программирование светодиода

4. AC Внутреннее подключение устройства

5. Светодиоды уведомлений

# функции

· Устройство ITR830-1001 обеспечивает полную двунаправленную интеграцию Mitsubishi Electric AC с шиной KNX.

· Устройство обеспечивает дополнительные объекты связи для обеспечения максимальной гибкости.

· Включает 4 дополнительных логических блока, каждый логический блок имеет до 4 входов и может быть настроен как AND, OR и XOR.

· Включает 8 дополнительных блоков преобразователей, каждый конвертор имеет до четырех видов математических операций в зависимости от типа входа.

· Блок кондиционера предоставляет уведомления об ошибках, которые могут возникнуть в исключительных случаях.

· Значение температуры окружающей среды предоставляется кондиционеру через порт TB15. Значение температуры может быть получено из температурного входа шлюза кондиционера или, альтернативно, через объект KNX от других устройств KNX.

· Интерфейс AC-KNX оснащен светодиодами уведомлений, которые предоставляют информацию о состоянии устройства и кондиционера.

# КОДЫ ОШИБОК

| Код ошибки KNX |  |  |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 403 |  |  |  | Ошибка связи между платами - проверьте детали ошибки инвертора, для которых 2 платы, проверьте трансформатор, напряжение шины и соединительные кабели |
| 900 |  |  |  | Блок потерь в тестовом прогоне |
| 1102 |  |  |  | Высокая температура разгрузки компрессора. Температура разряда превысила 110 С или более. Не хватает хладагента. Разрядный термистор. |
| 1111 |  |  |  | Недостаток низкого давления/температуры - проверьте термисторы (TH2, TH3, TH4), газовый заряд, внутренний вентилятор, теплообменник и фильтр. |
| 1112 |  |  |  | Недостаток низкого давления/температуры - проверьте термисторы (TH2, TH3, TH4), газовый заряд, внутренний вентилятор, теплообменник и фильтр. |
| 1113 |  |  |  | Недостаток низкого давления/температуры - проверьте термисторы (TH2, TH3, TH4), газовый заряд, внутренний вентилятор, теплообменник и фильтр. |
| 1202 |  |  |  | Предварительная ошибка до 1102 |
| 1204 |  |  |  | Предварительная неисправность датчика температуры газа теплообменника - термометры 10a и 10b |
| 1205 |  |  |  | Предварительная неисправность термистора (TH5) |
| 1211 |  |  |  | Предварительная неисправность термистора (TH2) |
| 1214 |  |  |  | Предварительная неисправность термистора (THHS) |
| 1216 |  |  |  | Предварительная неисправность термистора (TH7) |
| 1217 |  |  |  | Предварительная неисправность термистора (TH8) |
| 1219 |  |  |  | Предварительная неисправность термистора (TH9) |
| 1221 |  |  |  | Предварительная неисправность термистора (TH6) |
| 1243 |  |  |  | Предварительная неисправность термистора (TH10) |
| 1301 |  |  |  | Неисправность низкого давления (работа в режиме 63L) датчик низкого давления непосредственно перед запуском срабатывает на давление менее 1 бар |
| 1302 |  |  |  | Неисправность высокого давления - проверьте, не превышает ли давление в системе 29 бар (R407c) 38 бар (R410A). Проверьте датчик высокого давления на соответствие манометрическому давлению |
| 1368 |  |  |  | Неисправность датчика давления (PS1) на БК - сравните показания давления на SW1 на O/C |
| 1370 |  |  |  | Неисправность датчика давления (PS3) на БК - сравните показания давления на SW1 на O/C |
| 1402 |  |  |  | Предварительная неисправность до 1302 |
| 1500 |  |  |  | Перегрузка системы. Ненормальный низкий перегрев компрессора - терморезистор нагнетания TH4 |
| 1501 |  |  |  | Высокая температура корпуса компрессора - проверьте, нет ли недостатка в газе, не работает ли внутренний указатель (комнатные блоки) |
| 1505 |  |  |  | Ненормальное давление всасывания - возникает из-за того, что датчик низкого давления обнаруживает вакуум - проверьте наличие засора, закрытого клапана или неисправность датчика |
| 2500 |  |  |  | Обнаружение отсутствия потока воды в водяном контуре |
| 2502 |  |  |  | У I/C уровень воды в поддоне, когда прибор работал в режиме охлаждения (температурные датчики - проверить на обрыв или замыкание цепи и работу насоса) |
| 2503 |  |  |  | У I/C уровень воды в поддоне, когда прибор работал в режиме охлаждения (поплавковые датчики - проверьте замкнутый контур на поплавковом выключателе и работу насоса) |
| 2600 |  |  | Утечка воды из увлажнителя |  |
| 4100 |  |  | Защита компрессора от перегрузки по току на Mr Slim с интерфейсом M-net - проверьте инвертор или компрессор |  |
| 4101 |  |  | Защита компрессора от перегрузки по току на Mr Slim с интерфейсом M-net - проверьте инвертор или компрессор |  |
| 4102 |  |  | Ошибка открытой фазы - проверьте источник питания и фильтр шума на предмет потери фазы, проверьте проводку и предохранители |  |
| 4103 |  |  | Обратная фазовая неисправность - проверка фазового вращения, потеря фазы через шумовой фильтр, перегоревший предохранитель и выключатель высокого давления, открытый при включении питания |  |
| 4106 |  |  | Ошибка питания трансмиссии - проверка проводки, высокий ток, неправильное напряжение на линии электропередачи и/или плата M-Net |  |
| 4108 |  |  | Защита от перегрузки по току на компрессоре DOL - проверьте источник питания, контактор и компрессор |  |
| 4115 |  |  | Источник питания ненормальный - проверьте питание, предохранители, соединения и печатные платы |  |
| 4116 |  |  | Неисправный двигатель вентилятора - проверка двигателя вентилятора и платы (относится к внутреннему блоку или блоку Lossnay) |  |
| 4124 |  |  | Тепловой выключатель (49C) разомкнутый контур на Mr Slim на M-Net - сброс и проверка давления и расхода воздуха |  |
| 4210 |  |  | Компрессор по текущей проблеме - проверьте баланс инвертора. Компрессор и инвертор |  |
| 4220 |  |  | Низкое напряжение питания преобразовательной платы. Обнаружено менее 289 В постоянного тока. - проверить питание от сети |  |
| 4225 |  |  | Низкое напряжение постоянного тока на В постоянного тока на вентиляторе - проверьте CNVdc на 300 В постоянного тока на стеке диодов и проверьте источник питания от сети до наружного блока |  |
| 4230 |  |  | Низкое напряжение постоянного тока на В постоянного тока на вентиляторе - проверьте CNVdc на 300 В постоянного тока на стеке диодов и проверьте источник питания от сети до наружного блока |  |
| 4235 |  |  | Высокая температура на радиаторе на инверторе - проверьте наличие блокировок при выходе из воздуховода вентилятора INV или неисправности термистора |  |
| 4240 |  |  | Вентиляторно-инверторный радиатор защиты от перегрева. Уменьшенный поток воздуха через радиатор. Проблема с двигателем вентилятора. THHS проблема с термистором |  |
| 4245 |  |  | Над текущей защитой. Если высокий ток обнаруживается более 10 минут - проверьте баланс инвертора. Уменьшенный поток воздуха через радиатор |  |
| 4250 |  |  | Над текущей защитой. Инвертор IPM проблема. Блокировка компрессора - проверка баланса инвертора |  |
| 4255 |  |  | Проблема с вентилятором охлаждения инвертора - если используется высокостатический вентилятор, проверьте, что SW3-9 включен |  |
| 4260 |  |  | Предварительная защита от перегрева инвертора. Уменьшенный поток воздуха через радиатор. Проблема с двигателем вентилятора. THHS проблема с термистором |  |
| 5101 |  |  | Неисправность термистора во внутреннем/наружном блоке - проверьте адрес кода неисправности |  |
| 5102 |  |  | Ошибка термистора в помещении/на улице - проверьте адрес кода неисправности |  |
| 5103 |  |  | Ошибка термистора в помещении/на улице - проверьте адрес кода неисправности |  |
| 5104 |  |  | Повреждение термистора в помещении/на улице - проверьте адрес кода неисправности (в помещении - проверьте, что SW7-3 выключен) |  |
| 5105 |  |  | TH5 разомкнутый/короткое замыкание - проверьте, отключен ли TH от платы |  |
| 5106 |  |  | TH6 открытый/короткое замыкание - проверьте, отключен ли TH от платы |  |
| 5107 | TH7 разомкнутый/короткое замыкание - проверьте, отключен ли TH от платы |  |  |  |
| 5108 | TH8 разомкнутый/короткое замыкание - проверьте, отключен ли TH от платы |  |  |  |
| 5109 | TH9 разомкнутый/короткое замыкание - проверьте, отключен ли TH от платы |  |  |  |
| 5110 | TH10 разомкнутый/короткое замыкание - проверьте, отключен ли TH от платы |  |  |  |
| 5111 | Ошибка термистора коробки BC - разомкнутый/короткого замыкания TH11, отсоединенный от платы/трубы |  |  |  |
| 5112 | Ошибка термистора коробки BC - разомкнутый/короткого замыкания TH10, отсоединенный от платы/трубы |  |  |  |
| 5113 | Ошибка термистора коробки BC - разомкнутый/короткого замыкания TH, отсоединенный от платы/трубы |  |  |  |
| 5114 | Ошибка термистора коробки BC - разомкнутый/короткого замыкания TH, отсоединенный от платы/трубы |  |  |  |
| 5115 | Ошибка термистора коробки BC - разомкнутый/короткого замыкания TH15, отсоединенный от платы/трубы |  |  |  |
| 5116 | Ошибка термистора коробки BC - разомкнутый/короткого замыкания TH16, отсоединенный от платы/трубки |  |  |  |
| 5201 | Повреждение датчика давления наружный блок/блок BC - проверьте адрес кода неисправности/показания датчика давления SW1 |  |  |  |
| 5202 | Ошибка датчика давления (PS2) в коробке BC |  |  |  |
| 5203 | Ошибка датчика давления (PS3) в коробке BC |  |  |  |
| 5300 | Ошибка A-Control UH - см. Список кодов неисправностей Mr Slim |  |  |  |
| 5301 | Ошибка текущего датчика, ACCT или DCCT - проверьте inv. детали ошибки |  |  |  |
| 5401 | Ошибка датчика температуры - проверьте CN30 на датчик влажности |  |  |  |
| 5701 | Свободный разъем поплавка - проверьте переключатель, проверьте CN4F на внутреннем устройстве |  |  |  |
| 6201 | Ошибка связи линии передачи TB7 - проверьте на наличие аномалии напряжения/короткого замыкания |  |  |  |
| 6202 | Аппаратная ошибка процессора трансмиссии - проверьте шум/сокращение на кабеле M-Net |  |  |  |
| 6600 | Ошибка повторного адреса - двум или более единицам назначен один и тот же адрес - исправьте повторный адрес |  |  |  |
| 6601 | Ошибка установки полярности - нет напряжения или короткого замыкания на линии передачи m-net |  |  |  |
| 6602 | Аппаратная ошибка процессора передачи. Шумная интерференция. Проблема полярности на TB7 |  |  |  |
| 6603 | Схема шины занята - проверьте, подключен ли внутренний блок, блок Lossnay или что-либо еще к TB7 вместо TB3 |  |  |  |
| 6607 | Проблема связи - нет ответа от устройства, пока система работает |  |  |  |
| 6608 | Ошибка связи - потеря напряжения или шума, поступающего в линию электропередачи |  |  |  |
| 6700 | Ошибка связи K-контроля - устройство типа R22, подключенное к ошибке M-Net |  |  |  |
| 6701 | Ошибка связи K-контроля - устройство типа R22, подключенное к ошибке M-Net |  |  |  |
| 6702 | K управляет двойной адресной ошибкой - два или более устройства типа R22, подключенных к цепи M-Net с одним и тем же адресом |  |  |  |
| 6750 | Ошибка связи K-контроля - устройство типа R22, подключенное к ошибке M-Net |  |  |  |
| 6751 |  | R22 R/A неисправность термистора (P1) |  |  |
| 6752 |  | Защита от замерзания R22 при I/C (P6) |  |  |
| 6753 |  | Ошибка связи между O/C и I/C |  |  |
| 6754 |  | Ошибка слива R22 (P5) |  |  |
| 6755 |  | Ошибка слива R22 (P5) |  |  |
| 6756 |  | Защита от замерзания R22 при I/C (P6) |  |  |
| 6757 |  | Системная ошибка |  |  |
| 6758 |  | Ошибка связи между I/C и O/C |  |  |
| 6761 |  | R22 R/A неисправность термистора (P1) |  |  |
| 6762 |  | R22 TH2 сопротивление проверке неисправности (P2) |  |  |
| 6763 |  | R22 Ошибка связи между I/C и O/C |  |  |
| 6764 |  | Ошибка слива R22 (P4) |  |  |
| 6765 |  | Ошибка слива R22 (P5) |  |  |
| 6766 |  | Защита от замерзания R22 при I/C (P6) |  |  |
| 6767 |  | R22 связывает ошибку между I/C и O/C |  |  |
| 6771 |  | K аномалия - аномалия высокого давления или аномалия низкого давления |  |  |
| 6772 |  | K аномалия - функция внутреннего термостата, нарушение температуры разряда, функция термостата оболочки, защита от тока |  |  |
| 6773 |  | K аномалия - функция термостата пластины радиатора |  |  |
| 6774 |  | K аномалия - наружная термисторная аномалия |  |  |
| 6775 |  | K аномалия - аномалия датчика давления, внутренняя / внешняя ошибка связи |  |  |
| 6776 |  | K аномалия - сверх текущего отключения |  |  |
| 6777 |  | K аномалия - системная ошибка |  |  |
| 6778 |  | K аномалия - нормальная |  |  |
| 6779 |  | K аномалия - замена хладагента, ненормальное напряжение, ненормальный датчик КТ |  |  |
| 6830 |  | Ошибка связи между контрольными соединениями I/C и R/C для проверки MA R/C для проверки 12 Vdc, проверка R/C не установлена |  |  |
| 6831 |  | Ошибка связи MA R/C - проверьте соединения на TB15 или что контроллер был удален во время питания I/C |  |  |
| 6832 |  | Ошибка связи контроллера MA - проверьте длину кабеля не более 500 м, проверьте соединение и тип используемого кабеля, проверьте R/C, не установите sub на настройках поля |  |  |
| 6833 |  | Ошибка связи контроллера MA - проверьте длину кабеля не более 500 м, проверьте соединение и тип используемого кабеля, проверьте R/C, не установите sub на настройках поля |  |  |
| 6834 | Ошибка связи контроллера MA - проверьте длину кабеля не более 500 м, проверьте соединение и тип используемого кабеля, проверьте R/C, не установите sub на настройках поля |  |  |  |
| 6840 | Ошибка A-Control E6/E8 - см. Список кодов неисправностей Mr Slim |  |  |  |
| 6841 | Ошибка A-Control E7/E9 - см. Список кодов неисправностей Mr Slim |  |  |  |
| 6844 | Ошибка A-Control EA - см. Список кодов неисправностей Mr Slim |  |  |  |
| 6845 | Ошибка A-Control Eb - см. Список кодов неисправностей Mr Slim |  |  |  |
| 6846 | Ошибка A-Control EC - см. Список кодов неисправностей Mr Slim |  |  |  |
| 7100 | Избыточная мощность - (R2 превышен индекс 150%) (Y превышен индекс 130%) |  |  |  |
| 7101 | Ошибка настройки емкости - SW2 установлен неправильно в помещении, SW5 на улице YHMA, (SW3-10 на старом наборе) |  |  |  |
| 7102 | Ошибка в количестве подключенных устройств - потеря напряжения M-Net (короткая или разрывная), отсутствие питания до BC, неправильная настройка SW5 на коробке, неправильный тип коробки |  |  |  |
| 7105 | Ошибка настройки адреса - OC или BC ответили неправильно |  |  |  |
| 7106 | Ошибка настройки атрибута - настройка SW3-1 на GUF |  |  |  |
| 7107 | Ошибка настройки порта - проверьте, слишком ли много емкости на одном порту, настройку SW2 проводки, неправильную настройку SW14 или неправильные блоки на коробке при использовании нескольких блоков |  |  |  |
| 7110 | Проверьте, правильно ли установлен SW5-7 |  |  |  |
| 7111 | Ошибка датчика дистанционного управления - SW1-1 включен и контроллеры не установлены или неисправный пульт дистанционного управления |  |  |  |
| 7113 | Ошибка настройки функции - неправильная настройка SW5 или неправильные резисторы, установленные на YHM-A |  |  |  |
| 7117 | Ошибка настройки модели - SW5 установлен неправильно или резисторы в |  |  |  |
| 7130 | Несовместимое оборудование в M-Net - проверьте разделение с MAC 399, подключенным к линии TB5 TB5, а не TB7 |  |  |  |