# Port ABC Haier AC - KNX Gateway

| Код продукта | ITR830-X1XX |
| --- | --- |
| Код продукта | Блок питания KNX |
| Текущее потребление | 5 mA |
| Кнопки управления | 1 x Кнопка программирования KNX |
| Светодиодные индикаторы | 1 x Режим программирования KNX 1 X Светодиодный индикатор питания переменного тока |
| Входные данные | 3 цифровых входа* |
| Тип защиты | IP 20 |
| Режим ввода в эксплуатацию | S-Mode |
| Максимальная влажность воздуха | < 90 RH |
| Диапазон температур | Работа (-10 ° C.. 70 ° C) Хранение (-25 ° C.. 100 ° C) |
| цвет | Светло-серый |
| размеры | 88 x 62 x 27 mm (W x H x D) |
| сертификация | KNX сертифицирован |
| конфигурация | Конфигурация в ETS |

## ОПИСАНИЕ

ITR830-X1XX используется для мониторинга и управления всеми функциональными параметрами воздушных кондиционеров Haier ABC с KNX.

ITR830-X1XX имеет простую функцию установки. Он может быть установлен внутри собственного внутреннего блока кондиционера, он соединяется с одной стороны непосредственно с электронной схемой внутреннего блока кондиционера (поставляемым кабелем), а с другой стороны с шиной KNX.

| ITR830-X11X2X3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 | 0: нет цифрового входа | 1: Цифровой вход |  |
| X2X3 | 4: 04 Канала | 8: 08 Каналов | 16: 16 каналов |

1. Кнопка программирования

2. Индикатор KNX

3. Разъем KNX

4. Разъем цифровых входов*

5. AC Внутреннее подключение устройства

6. Цифровой разъем*

## Функции

· Устройство ITR830-X1XX обеспечивает полную двунаправленную интеграцию Haier ABC Port AC с шиной KNX

· Устройство обеспечивает дополнительные объекты связи для обеспечения максимальной гибкости

· Включает 4 логических блока и 8 блоков преобразователя для энергосбережения, настраиваемых сцен, температурных пределов и т. Д

· Блок кондиционера предоставляет уведомления об ошибках, которые могут возникнуть в исключительных случаях

· Значение температуры окружающей среды предоставляется блоку кондиционера. Значение температуры может быть получено из температурного входа шлюза кондиционера или, альтернативно, через объект KNX от других устройств KNX.

· Через 3 цифровых входа можно подключить внешние устройства.

# КОДЫ ОШИБОК

| Код ошибки KNX |  | Описание ошибки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутренний блок |  |  |  |
| 1 |  | Внутренняя температура окружающей среды TA (Tas) отказ |  |
| 2 |  | Внутренняя температура газопровода. неисправность датчика TC1 |  |
| 3 |  | Внутренняя температура жидкостной трубы. неисправность датчика TC2 |  |
| 4 |  | Двойной датчик источника тепла TW сбой |  |
| 5 |  | Внутренняя неисправность EEPROM |  |
| 6 |  | Связь между внутренней и наружной неисправностью |  |
| 7 |  | Связь между внутренним и проводным отказом контроллера |  |
| 8 |  | Отказ крытого поплавкового выключателя |  |
| 9 |  | Внутренний адрес повторный сбой |  |
| 10 |  | Зарезервированный |  |
| 11 |  | Зарезервированный |  |
| 12 |  | Нет 50 Гц сигнал нулевого прохода |  |
| 13 |  | Покрытие датчика TC3 |  |
| 14 |  | Отказ двигателя постоянного тока |  |
| 15 |  | Внутренняя температура окружающей среды. Датчик TA (Taf) отказ |  |
| 4096 |  | Ошибка связи |  |
| 4097 |  | Ошибка передачи |  |
| 4098 |  | Ошибка получения |  |
| 4099 |  | Часы не существуют |  |
| 4100 |  | Нет в наличии термистора NTC |  |
| 4101 |  | Нет ошибки температуры окружающей среды |  |
| 4102 |  | Не подключен аппаратный цифровой вход |  |
| Внешний блок |  |  |  |
| 20 |  | "Температура размораживания. Датчик Tdef1. Ошибка размораживания. Датчик Tdef2" |  |
| 21 |  | Температура окружающей среды. датчик Ta сбой |  |
| 22 |  | "Температура всасывания. Датчик Ts1. Выход. Температура всасывания. Датчик Ts2. Отвод всасывания, датчик. Отказ Tsacc. Температура всасывания. Датчик Tsuc" |  |
| 23 | "Температура разрядки. Датчик Tdi. Ошибка разрядки. Датчик Td1. Температура разрядки. Отключение датчика Td2" |  |
| 24 | "Температура масла. Датчик Откачки почвы. Температура масла. Датчик Отказоустойчивость почвы" |  |
| 25 | "Впускная температура теплообменника Toci1, выходная температура. Отказов теплообменника Toci2" |  |
| 26 | "Отказ связи в помещении. Уменьшение количества отказов внутренних блоков. Увеличение количества отказов внутренних блоков" |  |
| 27 | "Температура масла., Слишком высокая защита. (Жаба.) Температура масла. Слишком высокая защита. (Toi2)" |  |
| 28 | "Ошибка датчика высокого давления Pd1 Отказ датчика высокого давления Pd2" |  |
| 29 | Неисправность датчика низкого давления Ps |  |
| 30 | "Высокоопорный выключатель Отказ HPSi Переключатель высокого давления Отказ HPS1 Переключатель высокого давления Отказ HPS2" |  |
| 31 | Давление в трубе |  |
| 32 | "Внед. Подкулера Tsco отказ. Жидкая труба SC temp. Подкулера. Отказ Tliqsc" |  |
| 33 | EEPROM (AT24C04) отказ |  |
| 34 | "Температура разрядки. Слишком высокая защита (Tdi) Температура разрядки. Слишком высокая защита (Td1) Температура разрядки. Слишком высокая защита (Td2)" |  |
| 35 | "4-ходовой отказ реверсивного клапана 4-ходовой отказ реверсивного клапана" |  |
| 36 | "Температура масла, слишком низкая защита (Жаба) Температура масла. Слишком низкая защита (Toi2)" |  |
| 37 | Отсутствие фазы питания 3N или неправильная последовательность фаз |  |
| 38 | Датчик высокого давления Pd слишком низкая защита |  |
| 39 | Датчик низкого давления Ps слишком низкая защита Коэффициент сжатия слишком высокая защита Коэффициент сжатия 1 слишком низкая защита Коэффициент сжатия 2 слишком низкая защита" |  |
| 40 | "Датчик высокого давления Pd1 слишком высокая защита Датчик высокого давления Pd2 слишком высокая защита" |  |
| 41 | "Темп воды Тви слишком низкая защита Вода температура Тви слишком высокая защита" |  |
| 42 | "Защита от замерзания водной системы Водная система из защиты от замерзания воды Водный поток слишком мал для защиты" |  |
| 43 | "Температура зарядки. Датчик Tdi слишком низкая защита. Температура зарядки. Датчик Td1 слишком низкая защита. Температура зарядки. Датчик Td2 слишком низкая защита" |  |
| 44 | Датчик низкого давления PS слишком высокая защита |  |
| 45 | Общение среди наружных сбоев |  |
| 46 | "Связь с неисправностью 1 платы инвертора Связь с неисправностью 2 платы инвертора" |  |
| 48 | Отказ разгрузочного клапана SV1 |  |
| 53 | Ошибка текущего детектора CT1 |  |
| 54 | Связь с отказом модуля термического хранения |  |
| 55 | Тепловой модуль LEV отказ |  |
| 56 | Модуль термического хранения слишком горячий сбой |  |
| 57 | Связь между модулем теплового хранения и хост-компьютером |  |
| 58 | Тепловой модуль хранения Tc1 temp. отказ датчика |  |
| 59 | Тепловой модуль хранения Tc2 temp. отказ датчика |  |
| 60 | Зарезервированный |  |
| 61 | Зарезервированный |  |
| 62 | Зарезервированный |  |
| 63 | Отказ настройки DIP модуля теплового хранения |  |
| 64 | "CT1 над текущим CT2 над текущим" |  |
| 67 | Связь с неисправностью моторной платы |  |
| 71 | "Левый двигатель постоянного тока заблокирован Правый двигатель постоянного тока заблокирован" |  |
| 72 | "Левый двигатель постоянного тока перевернут правый двигатель постоянного тока перевернут" |  |
| 73 | "Средний ток левого постоянного тока слишком высокий ток правого постоянного тока слишком высокий" |  |
| 75 | "Нет перепада давления между высоким давлением и низким давлением слишком низкое между высоким давлением и низким" |  |
| 76 | Неправильный адрес на улице или настройка емкости |  |
| 77 | Защита выравнивания масла на открытом воздухе |  |
| 78 | "Отсутствие хладагента в охлаждении Отсутствие хладагента в отоплении" |  |
| 79 | Неверная проводка |  |
| 80 | В помещении и на улице не совпадают |  |
| 81 | Модель темп. слишком высокая защита |  |
| 82 | Защита тока компрессора |  |
| 83 | Неправильный выбор модели |  |
| 99 | Программа самообмана - сбой теста |  |
| 100 | Дистанция водителя двигателя IPM |  |
| 101 | ДП двигатель водительского борта, обнаруживающий из-под контроля |  |
| 102 | ДП двигатель ДПМ неисправен |  |

| 103 | Подвижная плата двигателя постоянного тока по поврежденному детектору тока или тока |
| --- | --- |
| 104 | Слишком низкая защита двигателя постоянного тока |
| 105 | Слишком высокая защита двигателя постоянного тока |
| 106 | Водительское питание двигателя заблокировано |
| 107 | Защита скорости вращения двигателя от ограничения |
| 110 | "модель 1 по текущей модели 2 по текущей" |
| 111 | "Компрессор 1 вышел из-под контроля Компрессор 2 вышел из-под контроля" |
| 112 | "Радиатор модели 1 темп. Слишком высокий радиатор модели 2 темп. Слишком высокий" |
| 113 | "перегрузка модели 1, перегрузка модели 2" |
| 114 | "Напряжение слишком низкое для модели 1 Напряжение слишком низкое для модели 2" |
| 115 | "Напряжение слишком высокое у модели 1 Напряжение слишком высокое у модели 2" |
| 116 | "Общение ненормальное с моделью 1 Связь ненормальная с моделью 2" |
| 117 | "Модель 1 Сверхтекущее программное обеспечение (программное обеспечение) " |
| 118 | "Ошибка запуска модели 1 Ошибка запуска модели 2" |
| 119 | "Текущая схема обнаружения ненормальная преобразователя 1 Цепь обнаружения тока ненормальная преобразователя 2" |
| 120 | "Энергопитание преобразователя 1 ненормальное Электропитание преобразователя 2 ненормальное" |
| 121 | "Энергопитание инверторной платы 1 является ненормальным. Электропитание инверторной платы 2 ненормальное" |
| 122 | "Радиатор темп. Датчик преобразователя 1 ненормальный Радиатор темп. Датчик преобразователя 2 ненормальный" |
| 125 | "Частота компрессора 1 не соответствует частоте Компрессора 2 не соответствует" |
| 127 | MCU сброс ненормальный |
| 128 | Программа MCU нуждается в обновлении |