Port ABC York AC - KNX Gateway 
	Код продукта 
	ITR830-X3XX

	Код продукта 
	Блок питания KNX 

	Текущее потребление 
	5 mA

	Кнопки управления
	1 x Кнопка программирования  KNX

	Светодиодные индикаторы 
	1 x Режим программирования  KNX 
1 X Светодиодный индикатор питания переменного тока

	Входные данные 
	3 цифровых входа* 

	Тип защиты 
	IP 20

	Режим ввода в эксплуатацию 
	S-Mode 

	Максимальная влажность воздуха 
	< 90 RH

	Диапазон температур 
	Работа   (-10 ° C.. 70 ° C) 
Хранение (-25 ° C.. 100 ° C) 

	цвет 
	Светло-серый 

	размеры 
	88 x 62 x 27 mm (W x H x D) 

	сертификация 
	KNX сертифицирован 

	конфигурация 
	Конфигурация в ETS 


ОПИСАНИЕ 
 ITR830-X3XX используется для мониторинга и управления всеми функциональными параметрами воздушных кондиционеров York ABC с KNX. 
ITR830-X3XX имеет простую функцию установки. Он может быть установлен внутри собственного внутреннего блока кондиционера, он соединяется с одной стороны непосредственно с электронной схемой внутреннего блока кондиционера (поставляемым кабелем), а с другой стороны с шиной KNX. 
	ITR830-X13X2X3 

	X1 
	0: нет цифрового входа 
	1: Цифровой вход 

	X2X3 
	4: 04 Канала 
	8: 08 Каналов 
	16: 16 каналов 


1. Кнопка программирования 
2. Индикатор KNX
3. Разъем KNX 
4. Разъем цифровых входов*
5. AC Внутреннее подключение устройства  
6. Цифровой разъем* 
 
Функции
 · Устройство ITR830-X3XX обеспечивает полную двунаправленную интеграцию York ABC Port AC с шиной KNX 
· Устройство обеспечивает дополнительные объекты связи для обеспечения максимальной гибкости 
· Включает 4 логических блока и 8 блоков преобразователя для энергосбережения, настраиваемых сцен, температурных пределов и т. д 
· Блок кондиционера предоставляет уведомления об ошибках, которые могут возникнуть в исключительных случаях 
· Значение температуры окружающей среды предоставляется блоку кондиционера. Значение температуры может быть получено из температурного входа шлюза кондиционера или, альтернативно, через объект KNX от других устройств KNX. 
· Через 3 цифровых входа можно подключить внешние устройства. 
 


КОДЫ ОШИБОК
	Код ошибки KNX 
	Описание ошибки 

	Внутренний блок 

	1
	Внутренняя температура окружающей среды TA (Tas) отказ 

	2
	Внутренняя температура газопровода. неисправность датчика TC1 

	3
	Внутренняя температура жидкостной трубы. неисправность датчика TC2 

	4
	Двойной датчик источника тепла TW сбой 

	5
	Внутренняя неисправность EEPROM 

	6
	Связь между внутренней и наружной неисправностью 

	7
	Связь между внутренним и проводным отказом контроллера 

	8
	Отказ крытого поплавкового выключателя 

	9
	Внутренний адрес повторный сбой 

	10
	Зарезервированный  

	11
	Зарезервированный  

	12
	Нет 50 Гц сигнал нулевого прохода 

	13
	Покрытие датчика TC3 

	14
	Отказ двигателя постоянного тока 

	15
	Внутренняя температура окружающей среды. Датчик TA (Taf) отказ 

	4096
	Ошибка связи 

	4097 
	Ошибка передачи 

	4098 
	Ошибка получения 

	4099 
	Часы не существуют 

	4100
	Нет в наличии термистора NTC 

	4101
	Нет ошибки температуры окружающей среды 

	4102
	Не подключен аппаратный цифровой вход 

	Внешний блок 

	20
	"Температура размораживания. Датчик Tdef1. Ошибка размораживания. Датчик Tdef2" 

	21
	Температура окружающей среды. датчик Ta сбой 

	22
	"Температура всасывания. Датчик Ts1. Выход. Температура всасывания. Датчик Ts2. Отвод всасывания, датчик. Отказ Tsacc. Температура всасывания. Датчик Tsuc" 

	23
	"Температура разрядки. Датчик Tdi. Ошибка разрядки. Датчик Td1. Температура разрядки. Отключение датчика Td2" 

	24
	"Температура масла. Датчик Откачки почвы. Температура масла. Датчик Отказоустойчивость почвы" 

	25
	"Впускная температура теплообменника Toci1, выходная температура. Отказов теплообменника Toci2" 

	26
	"Отказ связи в помещении. Уменьшение количества отказов внутренних блоков. Увеличение количества отказов внутренних блоков" 

	27
	"Температура масла., Слишком высокая защита. (Жаба.) Температура масла. Слишком высокая защита. (Toi2)" 

	28
	"Ошибка датчика высокого давления Pd1 Отказ датчика высокого давления Pd2" 

	29
	Неисправность датчика низкого давления Ps 

	30
	"Высоко-опорный выключатель Отказ HPSi Переключатель высокого давления Отказ HPS1 Переключатель высокого давления Отказ HPS2" 

	31
	Давление в трубе 

	32
	"Внед. Подкулера Tsco отказ. Жидкая труба SC temp. Подкулера. Отказ Tliqsc" 

	33
	EEPROM (AT24C04) отказ 

	34
	"Температура разрядки. Слишком высокая защита (Tdi) Температура разрядки. Слишком высокая защита (Td1) Температура разрядки. Слишком высокая защита (Td2)" 

	35
	"4-ходовой отказ реверсивного клапана 4-ходовой отказ реверсивного клапана" 

	36
	"Температура масла, слишком низкая защита (Жаба) Температура масла. Слишком низкая защита (Toi2)" 

	37
	Отсутствие фазы питания 3N или неправильная последовательность фаз 

	38
	Датчик высокого давления Pd слишком низкая защита 

	39
	Датчик низкого давления Ps слишком низкая защита Коэффициент сжатия слишком высокая защита Коэффициент сжатия 1 слишком низкая защита Коэффициент сжатия 2 слишком низкая защита" 

	40
	"Датчик высокого давления Pd1 слишком высокая защита Датчик высокого давления Pd2 слишком высокая защита" 

	41
	"Темп воды Тви слишком низкая защита Вода температура Тви слишком высокая защита" 

	42
	"Защита от замерзания водной системы Водная система из защиты от замерзания воды Водный поток слишком мал для защиты" 

	43
	"Температура зарядки. Датчик Tdi слишком низкая защита. Температура зарядки. Датчик Td1 слишком низкая защита. Температура зарядки. Датчик Td2 слишком низкая защита" 

	44
	Датчик низкого давления PS слишком высокая защита 

	45
	Общение среди наружных сбоев 

	46
	"Связь с неисправностью 1 платы инвертора Связь с неисправностью 2 платы инвертора" 

	48
	Отказ разгрузочного клапана SV1 

	53
	Ошибка текущего детектора CT1 

	54
	Связь с отказом модуля термического хранения 

	55
	Тепловой модуль LEV отказ 

	56
	Модуль термического хранения слишком горячий сбой 

	57
	Связь между модулем теплового хранения и хост-компьютером 

	58
	Тепловой модуль хранения Tc1 temp. отказ датчика 

	59
	Тепловой модуль хранения Tc2 temp. отказ датчика 

	60
	Зарезервированный 

	61
	Зарезервированный 

	62
	Зарезервированный 

	63
	Отказ настройки DIP модуля теплового хранения 

	64
	"CT1 над текущим CT2 над текущим" 

	67
	Связь с неисправностью моторной платы  

	71
	"Левый двигатель постоянного тока заблокирован Правый двигатель постоянного тока заблокирован" 

	72
	"Левый двигатель постоянного тока перевернут правый двигатель постоянного тока перевернут" 

	73
	"Средний ток левого постоянного тока слишком высокий ток правого постоянного тока слишком высокий" 

	75
	"Нет перепада давления между высоким давлением и низким давлением слишком низкое между высоким давлением и низким" 

	76
	Неправильный адрес на улице или настройка емкости 

	77
	Защита выравнивания масла на открытом воздухе 

	78
	"Отсутствие хладагента в охлаждении Отсутствие хладагента в отоплении" 

	79
	Неверная проводка 

	80
	В помещении и на улице не совпадают 

	81
	Модель темп. слишком высокая защита 

	82
	Защита тока компрессора 

	83
	Неправильный выбор модели 

	99
	Программа самообмана - сбой теста 

	100
	Дистанция водителя двигателя IPM 

	101
	ДП двигатель водительского борта, обнаруживающий из-под контроля 

	102
	ДП двигатель ДПМ неисправен 

	103
	Подвижная плата двигателя постоянного тока по поврежденному детектору тока или тока 

	104
	Слишком низкая защита двигателя постоянного тока 

	105
	Слишком высокая защита двигателя постоянного тока 

	106
	Водительское питание двигателя заблокировано 

	107
	Защита скорости вращения двигателя от ограничения 

	110
	"модель 1 по текущей модели 2 по текущей" 

	111
	"Компрессор 1 вышел из-под контроля Компрессор 2 вышел из-под контроля" 

	112
	"Радиатор модели 1 темп. Слишком высокий радиатор модели 2 темп. Слишком высокий" 

	113
	"перегрузка модели 1, перегрузка модели 2" 

	114
	"Напряжение слишком низкое для модели 1 Напряжение слишком низкое для модели 2" 

	115
	"Напряжение слишком высокое у модели 1 Напряжение слишком высокое у модели 2" 

	116
	"Общение ненормальное с моделью 1 Связь ненормальная с моделью 2" 

	117
	"Модель 1 Текущее программное обеспечение (программное обеспечение) " 

	118
	"Ошибка запуска модели 1 Ошибка запуска модели 2" 

	119
	"Текущая схема обнаружения ненормальная преобразователя 1 Цепь обнаружения тока ненормальная преобразователя 2" 

	120
	"Энергопитание преобразователя 1 ненормальное Электропитание преобразователя 2 ненормальное" 

	121
	"Энергопитание инверторной платы 1 является ненормальным. Электропитание инверторной платы 2 ненормальное" 

	122
	"Радиатор темп. Датчик преобразователя 1 ненормальный Радиатор темп. Датчик преобразователя 2 ненормальный" 

	125
	"Частота компрессора 1 не соответствует частоте Компрессора 2 не соответствует" 

	127
	MCU сброс ненормальный 

	128
	Программа MCU нуждается в обновлении 




